ÍNDICE

APRESENTAÇÃO..................................................................................................................................05

I.1 INTRODUÇÃO................................................................................................................................06

I.1 Caracterização Geral do município................................................................................................06

I.2 Diagnóstico do Sistema existente..................................................................................................06

1.3 Estudo da projeção de Crescimento Populacional .......................................................................06

1.4 Dimensionamento das Unidades Operacionais ...........................................................................06

I.5 Plantas Gráficas..............................................................................................................................07

II CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO .................................................................................................08

II.1 Dados Gerais doMunicípio............................................................................................................08

II.2 História/Cultura.............................................................................................................................08

II.3 Localização....................................................................................................................................08

II.4 Acessos..........................................................................................................................................09

II.5 Temperatura e Precipitação..........................................................................................................11

II.6 Topografia e Geologia...................................................................................................................12

II.7 Vocação Econômica......................................................................................................................13

II.8 Saúde............................................................................................................................................14

II.9  Educação......................................................................................................................................16

II.10 Indicadores Sociais......................................................................................................................17

II.11 Indicadores do Saneamento Ambiental......................................................................................18

III DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO .....................................20

III.1 Sistema de Abastecimento de Água.............................................................................................20

III.2 Sistema de Esgotamento Sanitário.............................................................................................21

IV ESTUDO DE PROJEÇÃO POPULACIONAL........................................................................................22

IV.1 Considerações Iniciais..................................................................................................................22

IV.2 Dados Populacionais ...................................................................................................................23

IV.3 Estimativa de Crescimento Populacional.....................................................................................24

IV.4 Projeção de Crescimento dos Setores censitários.......................................................................27

V - ELEMENTOS  PARA CONCEPÇÃO  DO SISTEMA...........................................................................32

V.1 Área de Planejamento..................................................................................................................32

V.2 Alcance do Projeto........................................................................................................................32

V.3 Delimitação das Bacias Hidrossanitárias.......................................................................................32

V.4 Distribuição da População – Bacia Hidro Sanitária.......................................................................33

V.5 Vazões e Cargas Afluentes ao Sistema..........................................................................................34

VI - ESTUDO DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO ................................................................................41

VI.1 Estudo de Alternativas  - Rede Coletora .....................................................................................41

VI.2 Estudo de Alternativas da Estação Elevatória..............................................................................43

VI.3 Estudo de Alternativas de Tratamento .......................................................................................44

VII DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA..................................................................................48

VII.1 Considerações Iniciais.................................................................................................................48

VII.2 Parametros De Dimensionamento Da Rede Coletora.................................................................48

VII.3 Dimensionamento da Rede Coletora..........................................................................................52

VII.4 Planilhas De Dimensionamento Da Rede Coletora.....................................................................54

VIII ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS  DE ESGOTO  SANITÁRIO.....................................................................68

VIII.1 Descrição  das Unidades Construtivas ......................................................................................69

VIII.2 Critério de Dimensionamento das Unidades Construtivas........................................................70

VIII.3 Critérios De DimensionamentoHidraúlico................................................................................73

VIII.4 Dimensionamento Da Estação Elevatória Ele -01......................................................................74

IX - DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO.................................................79

IX.1 Caracteristicas dos Esgotos Afluentes – ETE...............................................................................79

IX.2 Características dos Efluentes Tratados Exigidos Pela FEPAM......................................................79

IX.3 Contribuições e Cargas Orgâncas Afluente - ETE ........................................................................80

IX.4 Estação Elevatória de Esgoto.......................................................................................................80

IX.5 Desarenador ................................................................................................................................84

IX.6 Reator Anaerobico de Fluxo Ascendente.....................................................................................89

IX.7 Tratamento Secundário- Filtro Biológico Aeróbico Submerso FBAS............................................96

IX.8 Decantador Secundário..............................................................................................................100

IX.9Leito de Secagem ......................................................................................................................103

IX.10 Desempenho Estrutural da ETE................................................................................................106

X - PEÇAS GRÁFICAS.........................................................................................................................108

INDICE DE FIGURAS

Figura II.1 Localização do Município...................................................................................................08

Figura II.2 Localização da Mesorregião...............................................................................................09

Figura II.3 Localização na Microrregião...............................................................................................09

Figura II.4  Mapa dos acessos..............................................................................................................09

Figura II.5 Mapa dos acessos aos polos regionais...............................................................................10

Figura II.6 Acesso a capital..................................................................................................................10

Figura II.7 Mapas de Temperatura e precipitação..............................................................................11

Figura II.8 Mapas Hipsometria e Unidade germofológica RS..............................................................12

Figura IV.1  – Demonstrativo da evolução populacional ERVAL GRANDE– Fonte IBGE......................23

Figura IV.2 Mapa dos setores censitários 2010- Área urbana.............................................................28

Figura IV.3 Mapa dos setores censitários 2010 - Município...............................................................29

Figura VI.1  Área de planejamento urbano do projeto.......................................................................34

Figura VI.6 Localização dos Munícipios relacionados.........................................................................35

Figura VIII.1 Detalhe típico de Estação Elevatória de Esgoto..............................................................68

Figura VIII.2  Conjunto de Motor Bomba Selecionado........................................................................78

ÍNDICE DE TABELAS

TABELA II.1 DADOS GERAIS.................................................................................................................................08

TABELA II.2 DEMONSTRATIVO DA SÉRIE HISTÓRICA DA ATIVIDADE ECONÔMICA.............................................13

TABELA II.3 DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE AGRICULTURA...........................................................................13

TABELA II.4 DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE PECUÁRIA..................................................................................14

TABELA II.5 EMPRESAS ATUANTES DO RAMO DA INDUSTRIA E COMERCIO......................................................14

TABELA II.6 DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA..............................................................................14

TABELA II.7 DEMONSTRATIVO DE TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE....................................................15

TABELA II.8 DEMONSTRATIVO DE ÓBITOS NO MUNICÍPIO................................................................................16

TABELA II.9 INCIDÊNCIAS DE MORTALIDADE......................................................................................................16

TABELA II.10 REDE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO......................................................................................17

TABELA II.11 NUMERO DE MATRICULAS NA REDE DE ENSINO..........................................................................17

TABELA II.12 NÚMERO DE DOCENTES NA REDE DE ENSINO..............................................................................17

TABELA II.13 DEMONSTRATIVO DE TAXAS DE ANALFABETIZAÇÃO....................................................................17

TABELA II.14 TABELA II.14 – ÍNDICADORES SOCIAS............................................................................................18

TABELA II.15 DOMICILIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA URBANA.................................................18

TABELA II.16 DEMONSTRATIVO DE DADOS OPERACIONAIS DE SISTEMA DE ÁGUA..........................................19

TABELA II.17 DOMICILIOS COM ESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANTÁRIO.....................................................19

TABELA II.18 DOMICILIOS COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS..................................................19

TABELA III.1 DADOS DO SISTEMA DE ÁGUA – ÁREA URBANA............................................................................20

TABELA III.2 DADOS DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO.......................................................................21

TABELA IV.1 DADOS CENSITÁRIOS E TAXAS DE CRESCIMENTO..........................................................................22

TABELA IV.2 PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO URBANA...........................................................................................22

TABELA IV.3 PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – MÉTODO GEOMÉTRICO.................................................24

TABELA IV.4 DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SETORES CENSITÁRIOS – CENSO 2010................................27

TABELA IV. 5 PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO POR SETORES CENSITÁRIOS...........................................................30

TABELA IV.6 PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 1..........................................................................30

TABELA IV.7 PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 2..........................................................................30

TABELA IV.8 PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 3..........................................................................31

TABELA IV.9 PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 4..........................................................................31

TABELA V.1 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS-BH01...................33

TABELA V.2 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS-BH02...................33

TABELA V.3 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS-BH03...................34

TABELA V.3 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS-BH04...................34

TABELA V.5 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO COM CONSUMOS - CORSAN.........................................................35

TABELA V.6 PARÂMETROS DE PROJETO.............................................................................................................35

TABELA V.7 VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 01..............................................................................................37

TABELA V.8 VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 02..............................................................................................38

TABELA V.9  VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 03............................................................................................39

TABELA V.10  VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 04..........................................................................................40

TABELA V.10  VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – INTERCEPTOR...............................................................................41

TABELA VII.1 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA B-01..............................................................55

TABELA VII.2 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA BH -02..........................................................62

TABELA VII.3 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA BH -03..........................................................64

TABELA VII.4 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA BH -04..........................................................66

TABELA VII.5  DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA – INTERCEPTOR........................................................67

TABELA VIII.1 DADOS DE VAZÃO DO PROJETO...................................................................................................75

TABELA VIII.2 DIMENSIONAMENTO DO POÇO BOMBAS....................................................................................75

TABELA VIII.3 DIMENSIONAMENTO DA LINHA DE RECALQUE............................................................................76

TABELA VIII.4 DIMENSIONAMENTO DA  ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO............................................................77

TABELA IX.1 CARACTERISTICAS DOS ESGOTOS AFLUENTES À ETE.....................................................................79

TABELA IX.2 PARAMETRO EXIGIDOS – RESOLUÇÃO CONAMA...........................................................................80

TABELA IX.3 CONTRIBUIÇÕES AFLUENTES AO SISTEMA DE TRATAMENTO........................................................80

APRESENTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL de ERVAL GRANDEdefiniu com uma das suas atividades principais o desenvolvimento de ações para melhorar as condições sanitárias do município e de maneira especial o sistema de esgotamento sanitário da sede que já apresenta níveis de descargas elevadas  no corpo receptor.

A elaboração dos projetos de sistema de esgotamento sanitário, também, foi motivado  pelo fato do governo Federal, através do PCA- Programa  Aceleração  Crescimento,  apresentar oportunidades de busca de recursos para investimentos nesta área em condições facilitadas para o município através de transferências não onerosas desde que as Prefeituras Municipais apresentem projetos executivos em condições de serem licitados.

Dentro deste foco a Prefeitura contratou os serviços de elaboração de projetos executivos que elaborados e em conjunto com o Plano de Saneamento já elaborado poderão ser habilitados, junto aos organismos federais, para receber os recursos para implantação do sistema de esgotamento sanitário.

I.1 INTRODUÇÃO

Os serviços realizados neste projeto executivo com definição de concepção e dimensionamento definitivo das unidades operacionais do  Sistema de Esgotamento Sanitário, visando atender aos objetivos definidos pela PREFEITURA estão descritos atendendo a metodologia  apresentada no manual de “Apresentação de Projetos de Esgotamento Sanitário da FUNASA” e descrita neste memorial  conforme segue:

I.1 Caracterização Geral do município  :

- Caracterização Geral do Município – descrevendo a localização, aspectos culturais, atividade econômica, condições de saúde, acessos, clima, temperatura e outros;

- Condições sanitárias do município – descrevendo a situação da saúde, saneamento com índices de ocorrências de doenças de origem hídrica;

I.2 Diagnóstico do Sistema existente

- Diagnostico Do Sistema de Abastecimento de água  - Abordagem das condições atuais de  abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

- Diagnóstico do Sistema de coleta e tratamento de esgoto – Abordagem das condições atuais do sistema de Esgoto Sanitário

1.3 Estudo da projeção de Crescimento Populacional

- Estudo da Evolução do Crescimento Populacional

- Projeção da população urbana  aplicando métodos de analise matemática

1.4 Dimensionamento das Unidades Operacionais

- Nível de Atendimento do período do Projeto

- Rede coletora – Estudo de traçado, pré-dimensionamento hidráulico da rede, PVs e acessórios;

- Coletor Tronco, emissário e Interceptor- Definição do traçado, pré-dimensionamento hidráulico das tubulações, PVs e peças e identificação de interferências;

- Estações elevatórias – Apresentar pré-dimensionamento do poço de sucção, dimensões e formas geométricas, pré-dimensionamento dos grupo motor bomba, da rede de energia e das tubulações;

- Estação tratamento de Esgoto – Identificar o corpo receptor, o sistema de tratamento adotado, pré-dimensionamento do bloco hidráulico bem como o relatório de sondagens e levantamento topográfico;

- Memória de calculo das quantidades de materiais e serviços – apresentar as especificações técnicas, orçamento e planilha de orçamento de materiais e serviços;

I.5 Plantas Gráficas

O projeto gráfico destinado a retratar as obras projetadas deverão ter no mínimo as seguintes plantas:

- Planta da cidade do município com a localização da área de planejamento do sistema projetado;

- Planta da cidade do município com a identificação do cadastro de pavimentação,  de interferências;

- Planta da cidade indicando na área de planejamento as delimitações das bacias hidrossanitarias;

- Planta da cidade indicando o cadastro da rede coletora existente;

- Planta da cidade indicando a rede coletora projetada, as curvas de nível, indicação de cotas e dados adicionais relevantes ao projeto;

- Planta de localização, planta baixa, cortes e de detalhes  de todas as partes construtivas das Estações de bombeamento de esgoto;

- Planta de localização, planta baixa, cortes e de detalhes  de todas as partes construtivas das Estações de Tratamento de Esgoto

II CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

II.1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| TABELA II.1 - DADOS GERAIS |  |
| --- | --- |
| Município | Erval Grande |
| Associação | AMAU |
| Distância de POA (Km) | 417 |
| Via de Acesso | BRS-116 ERS-240 ERS-122 ERS-446 BRS-470 ERS-324 ERS-135 BRS-480 |
| Prefeito | AGUSTINO SINSKI (PSB) |
| Vice-prefeito | HILARIO LOLATTO (PP) |
| Endereço da prefeitura | AV. CAPITÃO BATISTA GRANDO, 242 |
| CEP | 99750000 |
| CNPJ | 87.613.436/0001-34 |
| Telefone | 54-33751114 |
| Fax | 54-33751331 |
| Site | www.ervalgrande.rs.gov.br |
| Data de Criação | 16/02/1959 Lei 3.715 |

Fonte:http://www.famurs.com.br/index.php/municipios/informacoes-municipais

II.2 HISTÓRIA / CULTURA

O início do povoamento da sede desse município data de 1927. O nome do município se deve ao cultivo em grande escala da Erva-Mate, existente na época da colonização, ervais nativos que hoje não existem mais. Também referência aos ervais guaranís da região.

Um dos maiores problemas enfrentados pelo município foi o êxodo rural, apesar dos esforços de todas as administrações para procurar manter o homem no campo. Recentemente a cidade recebeu o nome de "Cidade das Azaléias", em virtude da grande quantidade dessas plantas que, na época da floração, muito embelezam a cidade.

Fonte:http://pt.wikipedia.org

II.3 LOCALIZAÇÃO

Pertence à Mesorregião do Noroeste Rio-Grandense e à Microrregião de Erechim. É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que faz divisa fluvial com o estado de Santa Catarina.

Figura II.1 – Localização do município

Fonte:http://pt.wikipedia.org

Mesorregião é uma subdivisão dos estadosbrasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez, são subdivididas em microrregiões. Foi criada pelo IBGE e é utilizada para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política ou administrativa.

A mesorregião do Noroeste Rio-Grandense é uma das sete mesorregiões do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. É formada pela união de 216 municípios agrupados em treze microrregiões. Dentre as cidades mais populosas da região Noroeste Rio-Grandense destacam-se Passo Fundo, Erechim, Ijuí,

Figura II.2 – Localização da mesorregião  Fonte:http://pt.wikipedia.org

Microrregião é, de acordo com a Constituição brasileira de 1988, um agrupamento de municípios limítrofes. Sua finalidade é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, definidas por lei complementar estadual.

A microrregião de Erechim é uma das microrregiões do estado brasileiro do Rio Grande do Sul pertencente à mesorregião Noroeste Rio-Grandense. Sua população foi estimada em 2005 pelo IBGE em 217.894 habitantes e está dividida em trinta municípios. Possui uma área total de 5.710,341 km². É composta por 30 municípios.

Sua base econômica é concentrada basicamente na agropecuária e no comércio. Sua maior cidade, Erechim, é amplamente industrial.

Figura II.3 – Localização na microrregião

Fonte:http://pt.wikipedia.org

II.4 ACESSOS

Os acessos existentes para o município são formados exclusivamente por rodovias das quais se destaca como acesso  principal a RS 480 interligando o município com Erechim e a nível local existem acessos secundários que interligam o município com as cidades limítrofes de ponte Preta e São Valentim entre outros.

Figura II.4  – Mapa dos acessos  Fonte: Mapa Rodoviário DAER

O acesso ao polo regional de Erechim se dá pela RS 480 (59,9 Km)

Figura II.5 – Mapa dos acessos aos polos regionais  - Fonte: http://maps.google.com.br/maps

O acesso para chegar a capital deve ser pelo percurso  da BR 386 totalizando 425 Km de distancia.

Figura II.6 – Acesso a capital - Fonte: http://maps.google.com.br/maps

II.5 TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO

De acordo com o sistema de classificação climática de Wladimir Köppen o clima do Rio Grande do Sul apresenta os tipos Cfa e Cfb.

A nomenclatura “Cf” corresponde a climas temperados úmidos sem estação seca, onde a pluviosidade do mês mais seco é superior a 30 mm. A classificação do tipo Cfa, predominante na maior parte do território do estado, corresponde ao tipo subtropical úmido, com invernos moderados e precipitação em todas as estações, além de verões quentes e longos onde a temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC.

O tipo Cfb é característico dos domínios planálticos e devido ao fator altitude apresenta verões mais amenos. A temperatura média do mês mais quente nesse tipo climático é inferior a 22ºC.

O clima do Rio Grande do Sul é temperado do tipo subtropical, classificado como mesotérmico úmido. Devido à sua posição geográfica, entre os paralelos 27°03'42'' e 33°45'09'' latitude sul, e 49º42'41'' e 57º40'57'' longitude oeste, apresenta grandes diferenças em relação ao Brasil. A latitude reforça as influências das massas de ar oriundas da região polar e da área tropical continental e Atlântica. A movimentação e os encontros destas massas definem muitas de nossas características climáticas.

As temperaturas apresentam grande variação sazonal, com verões quentes e invernos bastante rigorosos, com a ocorrência de geada e precipitação eventual de neve. As temperaturas médias variam entre 15 e 18°C, com mínimas de até -10°C e máximas de 40°C.

Com relação às precipitações, o Estado apresenta uma distribuição relativamente equilibrada das chuvas ao longo de todo o ano, em decorrência das massas de ar oceânicas que penetram no Estado.

Figura II.7 –Mapas de Temperatura e precipitação  Fonte:http://www.seplag.rs.gov.br/atlas

O volume de chuvas no entanto é diferenciado. Ao sul a precipitação média situa-se entre 1.299 e 1.500mm e, ao norte a média está entre 1.500 e 1.800mm, com intensidade maior de chuvas à nordeste do Estado, especialmente na encosta do planalto, local com maior precipitação no Estado.

Na localização do mapa identifica-se a posição do município de Erval Grande com relação às médias indicadas no mapa e podemos verificar que o município apresenta incidências de precipitação média anual (2100 mm) e em posição mediana em relação temperatura média anual de 16 a 18º.

II.6 TOPOGRAFIA, GEOLOGIA

Ao norte situa-se o Planalto Meridional, formado por rochas basálticas decorrentes de um grande derrame de lavas, ocorrido na era Mesosóica. Sua extremidade a oeste, expressa o resultado do trabalho da erosão diferencial, sendo denominada de Cuesta do Haedo.

A nordeste do Estado encontram-se as terras mais altas do Planalto Meridional, que alcançando 1.398m (Monte Negro) no município de são José dos Ausentes. Suas bordas correspondem à chamada Serra Geral.

Ao centro do Estado está a Depressão Central que é formada de rochas sedimentares dando origem a um extenso corredor que liga o oeste ao leste, através de terrenos de baixa altitude.

Ao sul localiza-se o Escudo Sul-rio-grandense, com rochas ígneas do período Pré-Cambriano e, por isto mesmo, muito desgastadas pela erosão. Sua altitude não ultrapassa os 600m.

A Planície Costeira teve sua formação do período Quaternário da era Cenozóica, a mais recente da formação da terra. Corresponde a uma faixa arenosa de 622km, com grande  ocorrência de lagunas e lagoas, entre as quais destacam-se a Laguna dos Patos e Mirim. O município de ERVAL GRANDE encontra-se localizado na unidade geomorfológica de Planalto meridional e a sua altitude está na faixa inferior ( 541 -630 metros de altitude).

Figura II.8 –Mapas Hipsometria e Unidade germofológica RS Fonte:http://www.seplag.rs.gov.br/atlas

II.7  VOCAÇÃO ECONÔMICA

A economia do municipio é baseada no setor primário representado pela agricultura e pecuária e conta com uma atividade complementar no comércio e na indústria ligada ao processamento das matérias-primas agropecuárias, mas que tem pouca representação em termos de valor agregado no PIB do Municipio. Os dados da série histórica disponível indica que as atividades econômicas da indústria  representa pouco mais do que 10% do VAB  total conforme dados da FEE.

TABELA II.2 - DEMONSTRATIVO DA SÉRIE HISTÓRICA DA ATIVIDADE ECONÔMICA

| INDICADOR ( x 1000 ) | 2010 |
| --- | --- |
| PIB | 66.865 |
| PIB Per Capita | 12.940,83 |
| VAB Agricultura/Pecuária | 25.061 |
| VAB Indústria | 5.591 |
| VAB Serviços | 33.479 |

Fonte:www.Ibge/Cidades/Produto Interno bruto

A atividade econômica predominante é a primária representada pela agricultura e pecuária e a produção do município  descrita nas informações a seguir:

Atividade de Agricultura – A atividade é desenvolvida na área rural do municipio e é baseada na produção de milho, trigo, feijão, soja entre outros e apresenta os seguintes valores produzidos descritos na tabela II.3.

TABELA II.3 - DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE AGRICULTURA

| Produto | Produção | Área Plantada |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tonelada | Ha |  |
| Abacate: | 13 | 1 |  |
| Caqui: | 20 | 2 |  |
| Erva mate: | 250 | 50 |  |
| Figo: | 4 | 1 |  |
| Laranja: | 3.720 | 186 |  |
| Milho | 8.400 | 1.500 |
| Soja | 7.200 | 3.000 |
| Trigo | 240 | 100 |
| Feijão | 582 | 320 |
| Mandioca | 1.220 | 61 |

Fonte: Ibge/Cidades /lavoura permanente e Temporária

Atividade da pecuária – A atividade também é desenvolvida na área rural do município e é baseada principalmente nos rebanhos de bovinos, suínos e aves e com a produção de leite e ovos além da carne conforme descrito na tabela II.4.

TABELA II.4 - DEMONSTRATIVO DA ATIVIDADE PECUÁRIA

| QUANTIDADES DE REBANHOS |  |
| --- | --- |
| Bovinos: | 17.620 cabeças |
| Eqüinos: | 280 cabeças |
| Suínos: | 20.720 |
| Caprinos: | 15 cabeças |
| Ovinos: | 240 cabeças. cabeças |
| Galos frangas frangos e pintos: | 890.530 cabeças |
| Galinhas: | 19.400 cabeças |
| Coelhos: | 70 cabeças. 39. cabeças |
| PRODUÇÃO DOS REBANHOS |  |
| Leite de vaca: | 10.177 Mil litros |
| Ovos de galinha: | 350 Mil dúzias |
| Mel de abelha: | 7.000 Kg |

Fonte:http://www.Ibge/cidades/pecuária

- Atividade Industrial e Comercial - Além das atividades agropecuaria descritas acima ainda existem os seguintes estabelecimentos no ramo da indústria, serviços e do comercio que apoiam na geração de renda no municipio conforme dados edscritos na tabela II.5.

| TABELA II.5 - EMPRESAS ATUANTES DO RAMO DA INDUSTRIA E COMERCIO |  |
| --- | --- |
| Número de empresas atuantes | 162 |
| Número de unidades locais | 163 |
| Pessoal ocupado assalariado | 397 |
| Pessoal ocupado total | 539 |

Fonte:http://www.Ibge/cidades/cadstro central de empresas

A renda gerada das atividades economicas do municipio mostra uma distribuição de rendimentos extratificada por sexo descritos na tabela  II.6.

TABELA II.6 – DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

| Distribuição de Rendimentos no Município – Sexo |  |
| --- | --- |
| Rendimento Nominal Médio – Domicilios particulares rural | 507,50 |
| Rendimento Nominal Médio – Domicilios particulares urbano | 510,00 |
| Rendimento Nominal Médio – Domicilios permanentes rural | 1.781,03 |
| Rendimento Nominal Médio – Domicilios permanentes urbano | 2.398,28 |

Fonte:http://www.Ibge/cidades/Sintese das Informações

II.8 SAÚDE

A estrutura de saúde domunicípio de ERVAL GRANDE é composta por hospitais e por uma rede de atendimento atendida pelo PSF – Programa da Saúde da Família ajustada às necessidades do município e composta da seguinte rede de atendimento:

| TABELA II.7 - DEMONSTRATIVO DE TIPOS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE |  |
| --- | --- |
| Eletrocardiógrafo | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia privado | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde com apoio à diagnose e terapia total | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento médico em especialidades básicas | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial com atendimento odontológico com dentista | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde com internação privado | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde com internação privado/SUS | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde com internação total | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação privado | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde especializado sem internação total | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde geral com internação privado/SUS | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde geral com internação total | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde particular | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde plano de terceiros | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde privado SUS | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde privado total | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde público municipal | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde público total | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Internação | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde sem internação público | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde sem internação total | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde total | 3 |
| Estabelecimentos de Saúde total privado/SUS | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde único privado | 2 |
| Estabelecimentos de Saúde único privado/SUS | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde único público | 1 |
| Estabelecimentos de Saúde único total | 3 |
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS | 38 |
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total | 38 |
| Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total | 38 |

Fonte: http:/www.Ibge/cidades/Saúde

A morbidade total do município de Erval Grande está demonstrada na tabela II.8 e indica um baixo índice de mortalidade em relação à média do RS indicando e confirmando os bons índices de desenvolvimento na área de saúde do município.

| TABELA II.8 DEMONSTRATIVO DE ÓBITOS NO MUNICÍPIO |  |
| --- | --- |
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 0 |
| Neoplasias (Tumores) | 8 |
| Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários | 0 |
| Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 0 |
| Transtornos mentais e comportamentais | 0 |
| Doenças do sistema nervoso | 2 |
| Doenças do olho e anexos | 0 |
| Doenças do ouvido e da apófise mastoide | 1 |
| Doenças do aparelho circulatório | 0 |
| Doenças do aparelho respiratório | 16 |
| Doenças do aparelho digestivo | 4 |
| Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 0 |
| Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo | 0 |
| Doenças do aparelho geniturinário | 0 |
| Gravidez, parto e puerpério | 0 |
| Algumas afecções originadas no período perinatal | 0 |
| Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas | 1 |
| Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório | 0 |
| Causas externas de morbidade e de mortalidade | 4 |
| TOTAL | 38 |

Fonte: http://www.saude.rs.gov.br/lista/450/Nascimentos_e_Mortalidade

De maneira especial, devemos destacar os índices de mortalidade infantil e total apresentados no município no ano de 2010 e que indica as boas condições de saúde da população.

| TABELA II.9 – INCIDÊNCIAS DE MORTALIDADE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Incidência | Coeficiente |  | Incidência |  |
|  | Barão Cotegipe | RS | Barão Cotegipe | RS |
| Coeficiente de Mortalidade Perinatal | 21,7 | 13,8 | 1 | 1.859 |
| Coeficiente de Mortalidade Neonatal Precoce | 0,0 | 5,4 | 0 | 713 |
| Coeficiente de Mortalidade Neonatal Tardia | 0,0 | 2,1 | 0 | 275 |
| Coeficiente de Mortalidade Neonatal | 0,0 | 7,4 | 0 | 988 |
| Coeficiente de Mortalidade Infantil Tardia | 44,4 | 3,7 | 2 | 498 |
| Coeficiente de Mortalidade Infantil | 44,4 | 11,2 | 2 | 1.486 |
| Coeficiente de Mortalidade Geral | 7,4 | 7,3 | 38 | 77.653 |
| Nascidos Vivos |  |  | 45 | 133.143 |

Fonte: http://www.saude.rs.gov.br/lista/450/Nascimentos_e_Mortalidade

II.9  EDUCAÇÃO

A educação no município de ERVAL GRANDE conta com uma estrutura formada pelos seguintes estabelecimentos de rede de ensino, no numero de docentes e de matrículas:

| TABELA II.10 – REDE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO |  |
| --- | --- |
| Escolas - Ensino fundamental - 2012 (1) | 7 |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 2 |
| Escolas - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 5 |
| Escolas - Ensino médio - 2012 (1) | 1 |
| Escolas - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 1 |
| Escolas - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) | 0 |
| Escolas - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 6 |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) | 1 |
| Escolas - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 5 |

Fonte: http:/www.Ibge/cidades/educação

| TABELA II.11 – NUMERO DE MATRICULAS NA REDE DE ENSINO |  |
| --- | --- |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2012 (1) | 701 |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 344 |
| Matrícula - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 357 |
| Matrícula - Ensino médio - 2012 (1) | 140 |
| Matrícula - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 140 |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 74 |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) | 18 |
| Matrícula - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 56 |

Fonte: http:/www.Ibge/cidades/educação

| TABELA II.12 - NÚMERO DE DOCENTES NA REDE DE ENSINO |  |
| --- | --- |
| Docentes - Ensino fundamental - 2012 (1) | 60 |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública estadual - 2012 (1) | 22 |
| Docentes - Ensino fundamental - escola pública municipal - 2012 (1) | 38 |
| Docentes - Ensino médio - 2012 (1) | 16 |
| Docentes - Ensino médio - escola pública estadual - 2012 (1) | 16 |
| Docentes - Ensino médio - escola pública municipal - 2012 (1) | 0 |
| Docentes - Ensino pré-escolar - 2012 (1) | 6 |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública estadual - 2012 (1) | 1 |
| Docentes - Ensino pré-escolar - escola pública municipal - 2012 (1) | 5 |

Fonte: http:/www.Ibge/cidades/educação

Observa-se que há uma boa estrutura de ensino baseada no setor público desde a escola fundamental até o nível médio e demonstra na evolução do principal indicador de educação que é a taxa de analfabetos que está em queda conforme tabela II.13.

| TABELA II.13 – DEMONSTRATIVO DE TAXAS DE ANALFABETIZAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAXA DE ANALFABETIZAÇÃO | 2000 | 2010 |
|  | 13,61. | 10,77 |

Fonte: http://www.fee.rs.gov.br/feedados/educação

II.10 INDICADORES SOCIAIS

Os indicadores sociais são importante ferramenta para mostrar os aspectos de qualidade de vida e entre os principais estão os publicados na tabela II.14 a seguir.

O PIB per capita combinado com a distribuição da renda entre a população indica o nível da situação econômica e os dados do município comparados com o estado do Rio Grande do Sul  conforme segue:

O IDESE é um índice baseado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que tem por objetivo acompanhar o nível de desenvolvimento do Estado e de seus municípios mensurado através da avaliação de indicadores sociais e econômicos, que são classificados em quatro blocos semânticos: educação, renda, saneamento e saúde.

O IDESE varia de 0 a 1 e, assim como o IDH, permite que a classificação seja feita em três níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 0,500 e 0,799) ou alto (maiores ou iguais a 0,800). Na tabela 15 é possível identificar os índices referentes ao município de ERVAL GRANDE, bem como a média destes índices entre os municípios no Estado do Rio Grande do Sul.

TABELA II.14 – ÍNDICADORES SOCIAS

| IDESE -FEE | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordem Geral | 366º |  |  | 352º |
| Índice Geral | 0,641 | 0,640 | 0,648 | 0,657 |
| Índice Educação |  | 0,789 | 0,790 | 0,802 |
| Índice Renda |  | 0,598 | 0,626 | 0,652 |
| Índice Saneamento |  | 0,324 | 0,326 | 0,328 |
| Índice Saúde |  | 0,847 | 0,848 | 0,845 |

Fonte: http://www.fee.rs.gov.br/feedados/indicadores sociais

II.11 INDICADORES DO SANEAMENTO AMBIENTAL

Os indicadores ambientais mostram as condições dos serviços e referenciados com outros parâmetros de comparação permitem mostrar os níveis de atendimento da população. Os principais indicadores de saneamento estão descritos em função das seguintes áreas de atuação:

Abastecimento de Água

O indicador de nível de atendimento na zona urbana superior de 90% indica a universalização deste serviço na área urbana, operado pela CORSAN, porém, na zona rural ainda há um nível de atendimento muito baixo.

| TABELA II.15 DOMICILIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ZONA URBANA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abastecimento Por Água | 2000 | 2010 |
| Rede geral | 556 | 857 |
| Outra forma | 15 | 2 |
| Poço ou Nascente | 55 | 43 |

Fonte:http://www.fee.rs.gov.br/feedados

Neste indicador, há uma clara indicação das condições de abastecimento de água nas zonas rurais onde predomina a utilização de rede geral e com incidência de poços sem controle sanitário.

| TABELA II.16 – DEMONSTRATIVO DE DADOS OPERACIONAIS DE SISTEMA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| População Total |  | População Atendida |  | Ligações |  | Extensão da Rede | Consumo E Elétrica |
| Total | Urbana | Total | Urbana | Total | Ativas |  |  |
| hab | hab | hab | hab | ligação | ligação | km | 1.000 kWh/ano |
| 5.163 | 2.690 | 2.431 | 2.431 | 857 | 841 | 14,8 | 68,7 |

Fonte: www.snis.gov.br

Esgotamento Sanitário

A coleta e tratamento de esgoto sanitário é a atividade que apresenta grande necessidade de intervenção, pois não há sistema coletivo de coleta de esgoto bem como de tratamento de tal forma que a gestão municipal para o esgoto é realizada através de fossas rudimentares que é responsável por 57,8% da população seguida de outras aplicações porem, todas com grande impacto ambiental.

| TABELA II.17 - DOMICILIOS COM ESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANTÁRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE ESTRUTURA | 2000 | 2010 |
| Fossa Rudimentar | 132 | 244 |
| Fossa séptica | 74 | 175 |
| Outro escoadouro | 26 | 2 |
| Rede Geral de esgoto ou pluvial | 282 | 361 |
| Rio, lago ou mar | 61 | 96 |
| Sem banheiro ou sanitário | 12 | 7 |
| Vala | 39 | 17 |

Fonte:http://www.fee.rs.gov.br/feedados

A utilização de fossas sépticas e as rudimentares ficam agravada pelo fator de que não há uma sistemática de limpeza o que torno em pouco tempo uma câmara de passagem sem função de degradação da matéria orgânica.

Coleta e Destino Final de Resíduos Sólidos

A gestão do destino final para os resíduos sólidos apresenta disparidades da zona urbana em relação a zona rural pois enquanto na zona urbana há um sistema de coleta regularizada em toda a zona urbana e com destino para usinas de compostagem e reciclagem. Na zona rural a pratica tem sido a queima dos resíduos e a utilização de aterros  nas próprias propriedades conforme mostra nos dados do censo de 2010.

| TABELA II.18 - DOMICÍLIOS COM SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Destino do lixo | 2000 | 2010 |
| Coletado | 553 | 891 |
| Enterrado | 21 | 1 |
| Jogado | 6 | 1 |
| Outro Destino | 4 | 1 |
| Queimado | 42 | 9 |

Fonte:http://www.fee.rs.gov.br/feedados

III DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO

O diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto é uma ferramenta importante para definir as condições iniciais do projeto bem como estabelecer prognósticos com maior precisão sobre as necessidades de implantação de projeto. A seguir, apresentamos uma descrição dos principais dados do diagnóstico:

III.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| TABELA III.1 – DADOS DO SISTEMA DE ÁGUA – ÁREA URBANA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS | UNIDADE | 2010 | 2009 | 2008 |
| População urbana total | habitante | 2.609 | 2.467 | 1859 |
| População Urbana Atendida | habitante | 2.431 | 2.368 | 2.273 |
| Ligações | ligação | 841 | 750 | 723 |
| Extensão de Rede | km | 14,8 | 14,00 | 14 |
| Economia Total | economia | 959 | 866 | 829 |
| Volume Produzido | 1.000 m³/ano | 109,5 | 98 | 98 |
| Volume Consumido | 1.000 m³/ano | 76,8 | 87,00 | 73 |
| Volume Faturado | 1.000 m³/ano | 76,8 | 76,26 | 79 |
| Índice de Atendimento Urbano de Água | percentual | 90,3 | 93,2 | 91,6 |
| Consumo Médio per Capita de Água | l/hab.dia | 115,6 | 95,9 | 89,9 |

Fonte SNIS – 2009 e 2010

Os dados operacionais permitem um diagnostico sintético abordando os principais aspectos do abastecimento:

O sistema de água operado pela CORSAN tem uma sistemática de coletas de dados operacionais e publicados no SNIS que permite um diagnóstico sintético do sistema, porém, considerando a simplicidade dos dados e informação coletada em loco podemos  informar o seguinte:

- O índice de atendimento urbano apresenta valores que indicam a universalização do abastecimento com valores em torno de 100% resultado de abastecimento de residências da zona urbana, porém, na área urbana já foi atendimento as metas de universalização.

- A extensão de rede de abastecimento atinge toda a malha urbana não sendo necessárias ampliações para atendimento de deficiências.

- Os volumes produzidos e consumidos informados em 2010 indicam baixo índice de perdas resultando em baixos consumos percapita bruto.

- O consumo per capita, parâmetro mais importante para a elaboração do projeto também apresenta valores confiáveis ( 90,3; 93,2 ; 91,6 (l/hab/dia ) e a partir de dados das cidades com perfil populacional similar, operados pela CORSAN, com dados precisos de  consumos per-capita no período de 1991-2000-2010 o que sinaliza um consumo muito menor do que prevê a norma, porém, como se trata de dados reais será adotado 120 l/hab.diana definição do consumo do projeto.

- O sistema de produção e o de distribuição não apresenta deficiências operacionais relevantes  e não necessitam de investimentos à curto prazo para a ampliação dos sistemas.

III.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O município não tem implantado sistema de coleta e tratamento de esgoto na área urbana contando somente com uma estrutura de sistemas individuais formado por fossas sépticas conforme descrito a seguir:

| TABELA III.2- DADOS DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 2000 | 2010 |
| TOTAL DE DOMICILIOS | 518 | 626 | 902 |
| REDE GERAL ESGOTO | - | 282 | 361 |
| FOSSA RUDIMENTAR | 306 | 132 | 244 |
| FOSSA SEPTICA | 1 | 74 | 175 |
| VALA | 6 | 39 | 17 |
| SEM BANHEIRO | 20 | 12 | 7 |

Fonte FEE-RS

O quadro acima demonstra com clareza a estrutura existente predominante conforme destacamos os principais aspectos:

- O uso predominante de fossas rudimentares executadas com dimensões inadequadas com lançamento dos efluentes diretamente no solo através de poços de infiltração;

- A operação das fossas de maneira inadequada, pois não há limpeza regular realizada pelos moradores e nem pela Prefeitura o que transforma a fossa em uma simples caixa de passagem com os despejos diretamente nos poços de infiltração;

- A cidade tem implantado lançamento em tubulações de esgoto na rede  pluvial o que indica boa  taxa de rede de drenagem urbana, porém, sem tratamento;

- As condições gerais de saneamento são inadequadas pelos fatores descritos o que justifica a necessidade de implantação de sistema de coleta e tratamento coletivo de esgotos;

As informações da equipe técnica da Prefeitura sinalizam pela existência plena de fossas sépticas, mas sem controle e nem cadastro estruturado da quantidade desta estrutura na cidadecom efluentes das fossas sépticas lançados nas redes de drenagem existente bem como “a céu aberto’ nas sarjetas das ruas escoando para os arroios que tem nascentes na zona urbana apresentando traços evidentes de carga poluidora”.

A Prefeitura Municipal não tem estudo de concepção que possa nortear uma diretriz de ações de saneamento pelas condições expostas acima e a solução implantada de utilização de fossas sépticas não tem eficiência preconizadas pelos padrões de qualidade ambiental necessitando urgente reformulação do sistema a partir de um projeto de implantação de um sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto.

IV estudo da projeção populacional

IV.1 Considerações Iniciais

Os projetos de saneamentoutilizam os censos e contagens para produzir projeções de crescimento populacional que são as informações imprescindíveis para a definição das políticas e cenários no planejamento urbano no âmbito da área de abrangência do projeto que é a área urbana do município.

A estimativa de projeção populacional representa um grande desafio nos projetos de engenharia devido aos níveis de incerteza e da confiabilidade nos dados gerados pelos censos demográficos, pelas curvas de tendência de crescimento calculadas em função das múltiplas metodologias de previsão de crescimento adotadas nos projetos.

Na esfera federal, destaca-se o IBGE, que realiza os censos, contagem e projeções anuais de crescimento populacional como fonte de informação para a distribuição do fundo de participação de estados e municípios que tem projeções bem consistentes.

No IBGE, é de importância fundamental os dados produzidos por setor censitário que permite analise setorial das variáveis - numero de domicílios, população residente, densidade demográfica bem como as informações da constituição da população estratificadas por sexo, idade permitindo caracterizar uma pirâmide etária.

No Rio Grande do Sul, a FEE-Fundação Economia e Estatística, elabora estimativas populacionais dos municípios adotando como base os dados do IBGE e projetando para o período de 2040 auxiliando na seleção dos métodos adotados para validação e comparação com outras metodologias.

Neste projeto, a base de dados utilizada para aplicação dos métodos de projeção populacional são os censos demográficos realizados pelo IBGE que apresenta uma excelente confiabilidade e diversidade de dados, de maneira especial as informações contidas nos setores censitários, que são decisivos para a real projeção da população na área do projeto utilizando-se das seguintes ferramentas:

Dados dos censos IBGE 2000 e 2010 para o município de ERVAL GRANDEespecificando população (total, rural e urbana), densidade populacional, taxas de crescimento entre outras informações relevantes:

- Dados dos setores censitários obtidos do censo de 2010 obtendo-se as evoluções do crescimento populacional nas áreas especificadas de interesse bem como as densidades populacionais;

- Planta atualizada da área urbana da Prefeitura Municipal de ERVAL GRANDEe dos limites da zona urbana ( Base cartográfica );

IV.2 Dados Populacionais

Os dados utilizados neste projeto são os obtidos dos censos do IBGE nos períodos de  2000 e 2010 que serão a referencia para as simulações das estimativas de crescimento populacional a ser adotada neste projeto.

A distribuição populacional para o período do projeto foi estimada, através dos dados do censo de 2000 e 2010 IBGE, adotando a evolução das taxas de crescimento  descritas a seguir:

| TABELA IV.1 - DADOS CENSITÁRIOS E TAXAS DE CRESCIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS CENSITÁRIOS |  |  |  | MÉTODO DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO |  |  |  |  |
| ANO | POPULAÇÃO TOTAL |  |  | PERÍODO |  |  | ARITMÉTICO | GEOMÉTRICO |
|  |  |  |  |  |  |  | Hab/ano | % |
| 1991 | 7275 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 5647 |  |  | 1991-2000 |  |  | -180,89 | -0,028 |
| 2010 | 5163 |  |  | 2000-2010 |  |  | -48,40 | -0,009 |
| DADOS CENSITÁRIOS E COEFICIENTES DE CRESCIMENTO - POPULAÇÃO URBANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS CENSITÁRIOS |  |  |  | MÉTODO DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO |  |  |  |  |
| ANO | POPULAÇÃO URBANA |  |  | PERÍODO |  |  | ARITMÉTICO | GEOMÉTRICO |
|  |  |  |  |  |  |  | Ka | Kg |
| 1991 | 1802 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 2109 |  |  | 1991-2000 |  |  | 34,11 | 0,018 |
| 2010 | 2609 |  |  | 2000-2010 |  |  | 50,00 | 0,022 |
| DADOS CENSITÁRIOS E COEFICIENTES DE CRESCIMENTO - POPULAÇÃO RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS CENSITÁRIOS |  |  | MÉTODO DE CÁLCULO DA PROJEÇÃO |  |  |  |  |  |
| ANO | RURAL |  | PERÍODO |  |  |  | ARITMÉTICO | GEOMÉTRICO |
|  |  |  |  |  |  |  | Ka | Kg |
| 1991 | 5473 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 3538 |  | 1991-2000 |  |  |  | -215,00 | -0,047 |
| 2010 | 2554 |  | 2000-2010 |  |  |  | -98,40 | -0,032 |

Figura IV.1  – Demonstrativo da evolução populacional ERVAL GRANDE– Fonte IBGE

A interpretação dos dados coletados nos censos de 2000 e de 2010 indica claramente que houve uma forte alteração na composição populacional do município das quais destacamos os seguintes aspectos:

- A evolução da população total do município apresentou um crescimento negativo acentuado no período de 1991-2010  totalizando 2.112 habitantes.

- Na zona urbana, a evolução da população apresentou taxas de crescimento positivas no período de 2000-2010 incorporando na cidade uma população de 500 habitantes indicando um movimento migratório da área rural para o município.

- Na zona rural, podemos observar que houve uma forte redução da população no período de 2000 – 2010 que foi estimada em 984 habitantes indicando que uma parcela migrou para a sede do município, porém, grande parte migrou para outros municípios da região. Atualmente, o censo de 2010 indicou que esta migração continua, indicando que ainda há uma forte migração no município.

- Para a zona urbana, foi definido a taxa de crescimento do período de 2000-2010 de 2,2%  como a taxa referencia para o período do projeto inclusive porque não há dados de períodos anteriores.

IV.3Estimativa de Crescimento Populacional

O estudo de projeção de crescimento populacional para a área do  projeto foi elaborado a partir dos dados do censo do IBGE já demonstrados anteriormente e adotando os principais métodos de projeção  aplicáveis para este tipo de projeto conforme descrito a seguir:

- Método Aritmético;

- Método Geométrico;

- Método da Taxa de Crescimento Decrescente; e

- Método da Curva Logística

Os métodos propostos são os usualmente utilizados para a previsão de população em projetos de saneamento, tanto para sistemas de abastecimento de água quanto para os sistemas de esgotos sanitários.

Cabe lembrar, que as projeções de crescimento populacional apresentam variáveis que demonstram uma incerteza na aplicação de qualquer método não existindo um padrão de crescimento definido, inclusive, ocorrendo alterações na mesma cidade em tempos diferente. A seguir iremos descrever a formulação teórica dos métodos utilizados:

Projeção Aritmética

O modelo estima o crescimento populacional segundo uma taxa constante e é utilizado para estimativas de menor prazo. O ajuste da curva pode ser também feito por análise da regressão. Trata-se do método mais simples e o menos utilizado pois na pratica dificilmente uma população cresce de maneira aritmética ao longo dos anos podendo ser utilizado para pequenas projeções.

O Método Aritmético considera taxa de crescimento constante, sendo a projeção obtida a partir dos dados censitários existentes e seguem a formulação descrita, abaixo

KA = (P1 – P0 )/(A1 – A0 )

P = P1 + KA * (A – A1 )

Onde:

P1 		População no ano n + 1

P0		População no ano inicial

A1, A0		Ano n + 1, Ano 0

P 		População final

KA		Coeficiente de crescimento populacional anual

Projeção geométrica

O método considera taxas de crescimento populacional função da população existente a cada instante. Utilizado para estimativas de menor prazo. O ajuste da curva pode ser também feito por análise da regressão.

O Método Geométrico adota o crescimento da população e o crescimento da taxa proporcionais em todos intervalos de tempo e à população existente em um determinado período definido pela equação a seguir:

Onde:

Kg	     Coeficiente   de crescimento anual

P0, P2População do censo no ano 0, População do censo no ano  2 e no ano t ;

t0, t1,t2, t  t0 ano censo inicial, t1 ano censo1, t2 ano ultimo censo, t ano da projeção

Projeção Crescimento Decrescente

O método parte da premissa de que, à medida que a cidade cresce, a taxa de crescimento torna-se menor e a população tende assintoticamente a um valor de saturação. Os parâmetros podem ser também estimados por regressão não linear.

Neste método, a população é estimada considerando a hipótese de que com o crescimento da área urbana a taxa de crescimento anual torna-se decrescente. Neste método estima-se uma população de saturação ( Psat ) e a taxa de crescimento decrescente (kd) descrito pelas equações a seguir:

Onde:

Ps   é a população de saturação;

P0, P1, P2  :      P0 -população do censo no ano 0; P1 – população do censo ano 1; P2 – população ultimo censo;

T0, t1, t2, t :     t0 -tempo do censo no ano 0; t1 – tempo do censo ano 1; t2 – tempo ultimo censo; t – tempo da projeção ;

Kd – Coeficiente crescimento

Pt – População projetada no tempo t

Projeção da Curva Logística –

O crescimento populacional segue uma relação matemática, que estabelece uma curva em forma de S. A população tende assintoticamente a um valor de saturação. Os parâmetros podem ser também estimados por regressão não linear. Condições necessárias: P0<P1<P2 e P0.P2<P12. O ponto de inflexão na curva ocorre no tempo [to-ln(c)/K1] e com Pt=Ps/2. e apresenta resultados adequados em cidades que tem prevista pouca expansão territorial o que torna inviável a aplicação neste projeto pois são cidades com crescimento da área urbana.

Dentre os métodos selecionados o que estamos previamente descartando é o “ Curva Logística”e o “crescimento decrescente” que não se aplica adequadamente em cidades com expansão urbana e precisa de no mínimo 3 períodos de censo.

Neste projeto, iremos demonstrar a projeção de crescimento somente da população urbana,pelo fato de que é esta a área de interesse do projeto, e os métodos selecionados para as projeções são o aritmético e geométrico conforme  descrito a seguir:

- Base de dados:  Censo 2010

- Taxa de Crescimento adotada: Índices de crescimento médio ocorrido no período do censo de 2000-2010 de 0,8%.

| TABELA IV.2 - PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO URBANA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | MÉTODO GEOMÉTRICO |  |  | MÉTODO ARITMETICO |  |  |
|  | URBANA | RURAL | TOTAL | URBANA | RURAL | TOTAL |
| 2010 | 2609 | 2554 | 5.163 | 2609 | 2554 | 5.163 |
| 2011 | 2.665 | 2.472 | 5.137 | 2.659 | 2.456 | 5.115 |
| 2012 | 2.722 | 2.393 | 5.115 | 2.709 | 2.357 | 5.066 |
| 2013 | 2.781 | 2.316 | 5.097 | 2.759 | 2.259 | 5.018 |
| 2014 | 2.841 | 2.242 | 5.083 | 2.809 | 2.160 | 4.969 |
| 2015 | 2.902 | 2.170 | 5.072 | 2.859 | 2.062 | 4.921 |
| 2016 | 2.964 | 2.100 | 5.065 | 2.909 | 1.964 | 4.873 |
| 2017 | 3.028 | 2.033 | 5.061 | 2.959 | 1.865 | 4.824 |
| 2018 | 3.093 | 1.968 | 5.061 | 3.009 | 1.767 | 4.776 |
| 2019 | 3.160 | 1.905 | 5.064 | 3.059 | 1.668 | 4.727 |
| 2020 | 3.228 | 1.844 | 5.071 | 3.109 | 1.570 | 4.679 |
| 2021 | 3.297 | 1.785 | 5.081 | 3.159 | 1.472 | 4.631 |
| 2022 | 3.368 | 1.727 | 5.095 | 3.209 | 1.373 | 4.582 |
| 2023 | 3.440 | 1.672 | 5.112 | 3.259 | 1.275 | 4.534 |
| 2024 | 3.514 | 1.618 | 5.133 | 3.309 | 1.176 | 4.485 |
| 2025 | 3.590 | 1.566 | 5.156 | 3.359 | 1.078 | 4.437 |
| 2026 | 3.667 | 1.516 | 5.183 | 3.409 | 980 | 4.389 |
| 2027 | 3.746 | 1.468 | 5.213 | 3.459 | 881 | 4.340 |
| 2028 | 3.826 | 1.421 | 5.247 | 3.509 | 783 | 4.292 |
| 2029 | 3.909 | 1.375 | 5.284 | 3.559 | 684 | 4.243 |
| 2030 | 3.993 | 1.331 | 5.324 | 3.609 | 586 | 4.195 |
| 2031 | 4.079 | 1.288 | 5.367 | 3.659 | 488 | 4.147 |
| 2032 | 4.166 | 1.247 | 5.413 | 3.709 | 389 | 4.098 |
| 2033 | 4.256 | 1.207 | 5.463 | 3.759 | 291 | 4.050 |
| 2034 | 4.347 | 1.168 | 5.516 | 3.809 | 192 | 4.001 |
| 2035 | 4.441 | 1.131 | 5.572 | 3.859 | 94 | 3.953 |
| 2036 | 4.536 | 1.095 | 5.631 | 3.909 | -4 | 3.905 |
| 2037 | 4.634 | 1.059 | 5.693 | 3.959 | -103 | 3.856 |

A interpretação dos resultados das projeções de crescimento dos vários métodos simulados e a justificativa para a escolha do método proposto para este projeto está descrito a seguir:

Os métodos de “crescimento aritmético” e “crescimento geométrico” apresentaram taxas médias de crescimento com resultados semelhantes e indicam estabilização do crescimento populacional para a zona urbana, porém, não é valido o método aritmético para a zona rural, pois a queda de população tende a estabilizar em determinado patamar.

Dentre os métodos simulados optamos por elaborar o projeto tendo como referencia o método de “Crescimento Geométrico”.

No período de 2000 a 2010 o município de ERVAL GRANDEapresentou taxas de crescimento anuais variáveis (2000-2010: 0,8% ) apresentando uma taxa média de crescimento anual de 0,8% que foi a taxa adotada nas simulações de crescimento populacional.

Portanto, a simulação de crescimento populacional para o período de 2013 – 2037e que será a referencia para a definição deste projeto é o método de “Crescimento Geométrico” e que apresenta a seguinte projeção de crescimento populacional para a zona urbana:

TABELA IV.3 - PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – MÉTODO GEOMÉTRICO

| Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2.781 | 2018 | 3.093 | 2023 | 3.440 | 2028 | 3.826 | 2033 | 4.256 |
| 2014 | 2.841 | 2019 | 3.160 | 2024 | 3.514 | 2029 | 3.909 | 2034 | 4.347 |
| 2015 | 2.902 | 2020 | 3.228 | 2025 | 3.590 | 2030 | 3.993 | 2035 | 4.441 |
| 2016 | 2.964 | 2021 | 3.297 | 2026 | 3.667 | 2031 | 4.079 | 2036 | 4.536 |
| 2017 | 3.028 | 2022 | 3.368 | 2027 | 3.746 | 2032 | 4.166 | 2037 | 4.634 |

IV.4 Projeção de crescimento dos Setores censitários

Os setores censitários referente ao censo de 2010 apresentam a distribuição da população do município em 09 setores sendo 3 na zona urbana e 6 na área rural e os dados gerados são fundamentais para as projeções de população das bacias hidrossanitárias. Os dados dos setores estão descritos na tabela IV.4  a seguir:

| TABELA IV.4 – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SETORES CENSITÁRIOS – CENSO 2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR CENSITÁRIO | POPULAÇÃO (hab) | DOMICILIOS | AREA (km²) | DENSIDADE (hab/km²) | ZONA |
| 430720305000001 | 630 | 234 | 0,38 | 1675,48 | URBANA |
| 430720305000002 | 810 | 305 | 0,29 | 2754,36 | URBANA |
| 430720305000003 | 670 | 235 | 2,87 | 233,19 | URBANA |
| 430720305000004 | 303 | 120 | 0,03 | 12206,3 | URBANA |
| 430720305000005 | 126 | 46 | 0,27 | 460,88 | URBANA |
| 430720305000006 | 197 | 74 | 10,98 | 17,94 | RURAL |
| 430720305000007 | 220 | 71 | 12,84 | 17,14 | RURAL |
| 430720305000008 | 186 | 71 | 11,43 | 16,28 | RURAL |
| 430720305000009 | 293 | 100 | 24,32 | 12,05 | RURAL |
| 430720305000010 | 128 | 38 | 12,25 | 9,06 | RURAL |
| 430720310000001 | 8 | 3 | 0,09 | 91,98 | URBANA |
| 430720310000002 | 153 | 63 | 67,40 | 2,27 | RURAL |
| 430720315000001 | 12 | 8 | 0,08 | 155,5 | URBANA |
| 430720315000002 | 295 | 101 | 24,35 | 10,39 | RURAL |
| 430720315000003 | 273 | 95 | 20,95 | 13,03 | RURAL |
| 430720320000001 | 11 | 5 | 0,55 | 19,85 | URBANA |
| 430720320000002 | 189 | 57 | 18,31 | 9,12 | RURAL |
| 430720320000003 | 95 | 31 | 12,91 | 7,36 | RURAL |
| 430720325000001 | 39 | 20 | 0,19 | 269,27 | URBANA |
| 430720325000002 | 183 | 55 | 13,49 | 13,57 | RURAL |
| 430720325000003 | 165 | 60 | 13,35 | 12,36 | RURAL |
| 430720325000004 | 177 | 59 | 10,62 | 16,66 | RURAL |
| TOTAL | 5.163 | 1851 |  |  |  |

Figura IV.2– Mapa dos setores censitários 2010- Área urbana- Fonte IBGE

Figura IV.3– Mapa dos setores censitários 2010- Município- Fonte IBGE

A previsão de crescimento populacional de cada setor censitário, para o período do projeto, foi obtida a partir dos seguintes pressupostos:

- O crescimento total dos setores para o período 2013-2037 deve convergir para os valores obtidos na definição do crescimento da zona urbana demonstrado na tabela IV.3  ou seja, o seu crescimento médio deve ser o definido na projeção total da área urbana;

- O crescimento de cada setor foi determinado a partir das taxas de densidade populacional atual, do tipo de ocupação ( residencial, industrial ) e das informações de tendências de crescimento das áreas da zona urbana determinando taxas especificas para cada setor;

A partir destes pressupostos, foi estimado o crescimento populacional de cada setor censitário que compõe a área do projeto conforme demonstra na tabela IV.5.

A projeção de crescimento populacional dos setores censitários que compõem a área do projeto foi estimada aplicando as taxas de crescimento de cada setor em função das densidades populacionais existentes, porém, no caso de ERVAL GRANDEfoi definida taxa constante pelas características homogenias da área do projeto e das densidades apresentarem valores semelhantes.

TABELA IV. 5 – PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO POR SETORES CENSITÁRIOS

PROJEÇÃO CRESCIMENTO POPULACIONAL SETOR CENSITÁRIO 01

| Ano |  | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  | 672 | 2018 | 747 | 2023 | 831 | 2028 | 924 | 2033 | 1.028 |
| 2014 |  | 686 | 2019 | 763 | 2024 | 849 | 2029 | 944 | 2034 | 1.050 |
| 2015 |  | 701 | 2020 | 779 | 2025 | 867 | 2030 | 964 | 2035 | 1.072 |
| 2016 |  | 716 | 2021 | 796 | 2026 | 885 | 2031 | 985 | 2036 | 1.095 |
| 2017 |  | 731 | 2022 | 813 | 2027 | 905 | 2032 | 1.006 | 2037 | 1.119 |
| PROJEÇÃO CRESCIMENTO POPULACIONAL SETOR CENSITÁRIO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ano |  | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  | 863 | 2018 | 960 | 2023 | 1.068 | 2028 | 1.188 | 2033 | 1.321 |
| 2014 |  | 882 | 2019 | 981 | 2024 | 1.091 | 2029 | 1.214 | 2034 | 1.350 |
| 2015 |  | 901 | 2020 | 1.002 | 2025 | 1.115 | 2030 | 1.240 | 2035 | 1.379 |
| 2016 |  | 920 | 2021 | 1.024 | 2026 | 1.138 | 2031 | 1.266 | 2036 | 1.408 |
| 2017 |  | 940 | 2022 | 1.046 | 2027 | 1.163 | 2032 | 1.293 | 2037 | 1.439 |
| PROJEÇÃO CRESCIMENTO POPULACIONAL SETOR CENSITÁRIO 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 714 | 2018 | 794 | 2023 | 883 | 2028 | 983 | 2033 | 1.093 |
| 2014 | 730 | 2019 | 811 | 2024 | 902 | 2029 | 1.004 | 2034 | 1.116 |
| 2015 | 745 | 2020 | 829 | 2025 | 922 | 2030 | 1.025 | 2035 | 1.140 |
| 2016 | 761 | 2021 | 847 | 2026 | 942 | 2031 | 1.047 | 2036 | 1.165 |
| 2017 | 778 | 2022 | 865 | 2027 | 962 | 2032 | 1.070 | 2037 | 1.190 |

As simulações da evolução populacional das bacias hidrossanitárias, aplicadas com a mesma metodologias das projeções de crescimento da zona urbana estão descritas na tabela a seguir:

TABELA IV.6 PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 1

| Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 1500 | 2018 | 1668 | 2023 | 1855 | 2028 | 2064 | 2033 | 2295 |
| 2014 | 1532 | 2019 | 1704 | 2024 | 1895 | 2029 | 2108 | 2034 | 2344 |
| 2015 | 1565 | 2020 | 1741 | 2025 | 1936 | 2030 | 2153 | 2035 | 2395 |
| 2016 | 1599 | 2021 | 1778 | 2026 | 1978 | 2031 | 2200 | 2036 | 2446 |
| 2017 | 1633 | 2022 | 1816 | 2027 | 2020 | 2032 | 2247 | 2037 | 2499 |

TABELA IV.7 PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 2

| Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 240 | 2018 | 267 | 2023 | 297 | 2028 | 330 | 2033 | 367 |
| 2014 | 245 | 2019 | 272 | 2024 | 303 | 2029 | 337 | 2034 | 375 |
| 2015 | 250 | 2020 | 278 | 2025 | 310 | 2030 | 344 | 2035 | 383 |
| 2016 | 256 | 2021 | 284 | 2026 | 316 | 2031 | 352 | 2036 | 391 |
| 2017 | 261 | 2022 | 290 | 2027 | 323 | 2032 | 359 | 2037 | 400 |

TABELA IV.8PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 3

| Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 179 | 2018 | 199 | 2023 | 222 | 2028 | 246 | 2033 | 274 |
| 2014 | 183 | 2019 | 203 | 2024 | 226 | 2029 | 252 | 2034 | 280 |
| 2015 | 187 | 2020 | 208 | 2025 | 231 | 2030 | 257 | 2035 | 286 |
| 2016 | 191 | 2021 | 212 | 2026 | 236 | 2031 | 263 | 2036 | 292 |
| 2017 | 195 | 2022 | 217 | 2027 | 241 | 2032 | 268 | 2037 | 298 |

TABELA IV.9PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA – BACIA 4

| Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População | Ano | População |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 330 | 2018 | 368 | 2023 | 409 | 2028 | 455 | 2033 | 506 |
| 2014 | 338 | 2019 | 375 | 2024 | 418 | 2029 | 464 | 2034 | 517 |
| 2015 | 345 | 2020 | 383 | 2025 | 427 | 2030 | 474 | 2035 | 528 |
| 2016 | 352 | 2021 | 392 | 2026 | 436 | 2031 | 485 | 2036 | 539 |
| 2017 | 360 | 2022 | 400 | 2027 | 445 | 2032 | 495 | 2037 | 551 |

V - ELEMENTOS  PARA CONCEPÇÃO  DO SISTEMA

V.1 Área de Planejamento

A área da concepção do projeto será a área urbana consolidada  acrescida das áreas de expansão prevista pela Prefeitura Municipal resultando em uma área de projeto de 0,717 km² compreendida pelas bacias B-01 com área de 0,77 Km2 e B-02 com área de 0,12 Km2 , B-03 com 0,15 Km2, B-04 com  0,08 Km2 conforme descrito na figura V.1.

Figura V.1  – Área de planejamento urbano do projeto

V.2 Alcance do Projeto

O alcance do projeto Básico terá inicio em 2013 e terminando em 2037 totalizando 25anos.

V.3 Delimitação das Bacias Hidrossanitárias

O projeto hidráulico da rede coletora foi concebido por 04 bacias hidrossanitárias convergindo para a estação de tratamento de esgotos considerando os seguintes fatores técnicos disponíveis:

- Delimitação da área territorial das bacias hidrossanitaria identificando os limites altimétricos de cada bacia da zona urbana;

- Mapa cartográfico fornecido pela Prefeitura indicando as limitações da área urbana;

- Cadastro da malha viária, dos cursos de água, da existência de APAs

- Projeto topográfico com as devidas curvas de nível e perfis topográficos;

A partir dos dados obtidos dos setores censitários do censo 2010, dos limites definidos pela bacia e da superposição das áreas dos setores podemos definir com precisão as seguintes bacias hidrosanitárias;

V.4 Distribuição da População – Bacia Hidro Sanitária

A determinação das projeções populacionais das bacias sanitárias para o período do projeto foi elaborada a partir da superposição dos setores censitários com a base cartográfica da área delimitada de cada bacia e a população sendo definida pela ocupação descrita a seguir:

Bacia Hidrosanitária BH-1 – A bacia está inserida nos setores censitários SC-1, SC-2, SC-3  conforme demonstra na figura v.2 gerando uma estimativa populacional de 1407 habitantes / 2010 comescoando por gravidade, todo esgoto coletada até o PV 017 e lançando no PV 184  da bacia BH-04.

A metodologia de determinar a população de inicio de plano -2013- foi estimada a partir dos índices de ocupação populacional atual e da área do setor pertencente a bacia conforme demonstrado na tabela V.1 . A bacia apresenta as seguintes características:

| TABELA V.1 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR CENSITÁRIO | ÁREA SETOR |  | POPULAÇÃO - 2010 |  | EXTENSÃO REDE |
|  | SETOR | BACIA | SETOR | BACIA | 8180 metros |
| 430720305000001 | 0,38 | 0,23 | 630 | 378 |  |
| 430720305000002 | 0,29 | 0,19 | 810 | 527 |  |
| 430720305000003 | 2,87 | 0,35 | 670 | 502 |  |

Bacia Hidrosanitária BH-2– A bacia está inserida nos setores censitários SC-1, SC-2 conforme demonstra na figura V.3 gerando uma estimativa populacional de 225 habitantes / 2010  com  escoando por gravidade, todo esgoto coletada até o PV 134 interligando ao interceptor no PV 199.

A metodologia de determinar a população de inicio de plano -2013- foi estimada a partir dos índices de ocupação populacional atual e da área do setor pertencente a bacia conforme demonstrado na tabela V.2 . A bacia apresenta as seguintes características:

| TABELA V.2 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR CENSITÁRIO | ÁREA SETOR |  | POPULAÇÃO - 2010 |  | EXTENSÃO REDE |
|  | SETOR | BACIA | SETOR | BACIA | 1.388 metros |
| 430720305000001 | 0,38 | 0,05 | 630 | 63 |  |
| 430720305000002 | 0,29 | 0,07 | 810 | 162 |  |

Bacia Hidrosanitária BH-3 – A bacia está inserida nos setores censitários SC-3  conforme demonstra na figura V.4 gerando uma estimativa populacional de 168 habitantes / 2010  comescoando por gravidade, todo esgoto coletada até o PV 154, chegando à estação elevatória ELE-01 e recalcando para o PV-001 da bacia BH-01.

A metodologia de determinar a população de inicio de plano -2013- foi estimada a partir dos índices de ocupação populacional atual e da área do setor pertencente a bacia conforme demonstrado na tabela V.3 . A bacia apresenta as seguintes características:

| TABELA V.3 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR CENSITÁRIO | ÁREA SETOR |  | POPULAÇÃO - 2010 |  | EXTENSÃO REDE |
|  | SETOR | BACIA | SETOR | BACIA | 1804 1804 metros |
| 430720305000003 | 2,87 | 0,157 | 670 | 168 |  |

Bacia Hidrosanitária BH-4 – A bacia está inserida nos setores censitários SC-1, SC-2, conforme demonstra na figura V.5 gerando uma estimativa populacional de 310 habitantes / 2010  comescoando por gravidade, todo esgoto coletada até o PV186 e interligando ao interceptor no PV 186.

A metodologia de determinar a população de inicio de plano -2013- foi estimada a partir dos índices de ocupação populacional atual e da área do setor pertencente a bacia conforme demonstrado na tabela V.4 . A bacia apresenta as seguintes características:

| TABELA V.4 DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA AREA DAS BACIAS HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SETOR CENSITÁRIO | ÁREA SETOR |  | POPULAÇÃO - 2010 |  | EXTENSÃO REDE |
|  | SETOR | BACIA | SETOR | BACIA | 848 metros |
| 430720305000001 | 0,38 | 0,05 | 630 | 189 |  |
| 430720305000002 | 0,29 | 0,03 | 810 | 121 |  |

V.5 Vazões e Cargas Afluentes ao Sistema

As contribuições a serem coletadas pelo sistema são totalmente oriundas de efluentes domésticos pelo foto de que não há parque industrial com potencial de geração de efluentes industriais. Os parâmetros de projeto adotados para o cálculo das contribuições no sistema coletor e de tratamento são os seguintes:

Consumo Per Capita

Os consumos per capita que devem ser considerados, de acordo com a NBR 9649/86 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário devem refletir o consumo praticado pela população usuária e na impossibilidade de determinação deve-se utilizar 150 l/hab.

Neste projeto, para o município de  ÁGUA SANTA, com dados reais publicados pela operadora do sistema, nos relatórios publicados no SNIS-2010,  foi considerado o consumo per capita de 120 l/hab em função de que os valores praticados foram inferiores ao adotado  bem como, relacionamos com sistemas similares existentes no entorno do município que apresentam  características similaridade pela proximidade, características da população e dos sistemas implantados.

| TABELA V.5- Sistemas de Abastecimento com Consumos - CORSAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Município |  | Consumo Médio per Capita de Água |
|  |  | l/hab.dia |
| Água Santa | 104,7 |  |
| Barão de Cotegipe | 106,5 |  |
| ERVAL GRANDE | 87,7 |  |
| Entre Rios | 89,0 |  |
| Ronda Alta | 106,4 |  |

Figura V.2- Localização dos Munícipios relacionados

Coeficientes para a Determinação de Vazões

A determinação das vazões de projeto com o objetivo de dimensionamento da rede coletora bem como das unidades de tratamento são obtidas a partir de coeficientes de majoração adotados conforme descritos a seguir:

| TABELA V.6– PARÂMETROS DE PROJETO |  |
| --- | --- |
| PARÂMETRO | VALOR |
| Coeficiente de máxima vazão diária - (k1) | 1,2 |
| Coeficiente de máxima vazão horária - (k2) | 1,5 |
| Coeficiente de mínima vazão horária - (k3) | 0,5 |
| Coeficiente de retorno água/esgoto - (C) | 0,8 |
| Índice de atendimento % | 100 |
| Taxa de Infiltração (TI) – Rede coletora l/s.km | 0,5 |
| Taxa de Infiltração (TI) – Rede coletora l/s.km | 0,25 |

Vazões e Cargas Afluentes

As vazões a serem geradas pelo sistema são oriundas de efluentes domésticos e, eventualmente, consumos excepcionais, porém, neste projeto, não há a previsão destes consumos pelo fato de que não há indicações de tal lançamento no período do projeto. As vazões a serem adotadas estão definidas a seguir:

Contribuição Média de Esgoto Domésticas ( QdomI QdomF ):

A contribuição (vazão) média doméstica considerada é formada pelos consumos domésticos da população vinculada as moradias não sendo considerada nenhuma incidência de população flutuante pelas características dos municípios e  é dada pela seguinte equação, em l/s:

Onde:

QdomI, QdomF  = Vazão domiciliar inicial e final em l/s

PI, PF =                 População atendida inicial e final de plano, em habitantes;

q =                      120 - Consumo Per Capita, em l/hab.dia adotado para o projeto;

C =                      0,80  Coeficiente de retorno água/esgoto adotado;

Contribuição de Cargas Singulares - Vazões Concentradas (QconI, QconF):

Neste projeto, não será considerada nenhuma incidência de carga concentrada de uso industrial ou domestico pelas características da ocupação existente. Admite-se cargas concentradas em economias com consumo  superior a 150 m3/mês o que não ocorre neste projeto.

Contribuição de Infiltrações - Vazões de Infiltração (Qinfi, Qinff):

A  vazão de infiltração prevista  na NBR 9649 depende de condições locais tais como: nível do lençol freático, natureza do subsolo, qualidade da execução da rede, material da tubulação e tipo de junta utilizado e na falta de dados reais a NBR estabelece uma faixa de variação limitada de 0,05 a 1,0 L/s/km.

Neste projeto, considerando que não há presença de lençol freático no local, a tubulação de PVC com junta elástica, bom nível de vedação dos PVs  optou-se pela utilização de 0,5 L/s/Km para o projeto de dimensionamento de  rede coletora e para a estação tratamento de esgoto uma contribuição de 0,25 L/s/Km.

Qinf = Tinf . Lrede

Onde:

Qinf =  Vazão de infiltração em l/s

Lrede = Extensão de Rede em Km

Tinf :    Taxa de infiltração adotada 0,5 para rede e 0,25 para ETE em L/s/Km

Vazões de Estudo

As vazões de estudo para dimensionamento das redes coletoras, interceptor, estações elevatórias e tratamento estão descritas a seguir:

- Vazão InicialQI = (K2 . QdomI) + Qinf  + ∑Qcon )

Onde :

QI =         Vazão Inicial de Plano em L/s

K2 =         1,5 - Coeficiente de Vazão Máxima Horária

QdomI =  Contribuição doméstica média em L/s

Qinf =        Contribuição de Infiltração Inicial em L/s

QconI =   Contribuição singular (cargas concentradas) inicial em L/s)

- Vazão FinalQF  = (K1 . K2 . Qf) + I + ΣQcf

QF =         Vazão Final  de Plano em L/s

K2 =          1,5 - Coeficiente de Vazão Máxima Horária

K1 =          1,2 – Coeficiente de Vazão Dia maior Consumo

QdomF =  Contribuição doméstica final média em L/s

Qinf =       Contribuição de Infiltração Inicial em L/s

QconF =    Contribuição singular (cargas concentradas) final em L/s)

- Vazão Mínima Média  QMIN = (QIdom + QC) . ( K3) + QI

QMIN =        Vazão mínima em L/s

K3 =           0,5 – Coeficiente de Vazão Mínima Horária em L/s

QdomI =    Contribuição doméstica média em L/s

Qinf=          Contribuição de Infiltração Inicial em L/s

QconI =      Contribuição singular (cargas concentradas) inicial em L/s)

A determinação das vazões contribuintes de cada bacia do sistema foi efetuada a partir da distribuição populacional nos anos de planejamento, realizado a partir do cruzamento das populações e dos limites das bacias conforme demonstra as tabelas V.5 e V.6.

| TABELA V.7 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População |  | Domestica | Infiltração | Vazão | Rede Coletora |  |  |  |
|  |  |  |  | Rede | Total | Mínima | Média | Máxima Inicial | Máxima Final |
|  | hab |  | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) |
| 2013 |  | 1.500 | 1,67 | 4,09 | 5,76 | 4,92 | 5,76 | 6,09 | 7,09 |
| 2014 |  | 1.532 | 1,70 | 4,09 | 5,79 | 4,94 | 5,79 | 6,13 | 7,15 |
| 2015 |  | 1.565 | 1,74 | 4,09 | 5,83 | 4,96 | 5,83 | 6,18 | 7,22 |
| 2016 |  | 1.599 | 1,78 | 4,09 | 5,87 | 4,98 | 5,87 | 6,22 | 7,29 |
| 2017 |  | 1.633 | 1,81 | 4,09 | 5,90 | 5,00 | 5,90 | 6,27 | 7,36 |
| 2018 |  | 1.668 | 1,85 | 4,09 | 5,94 | 5,02 | 5,94 | 6,31 | 7,43 |
| 2019 |  | 1.704 | 1,89 | 4,09 | 5,98 | 5,04 | 5,98 | 6,36 | 7,50 |
| 2020 |  | 1.741 | 1,93 | 4,09 | 6,02 | 5,06 | 6,02 | 6,41 | 7,57 |
| 2021 |  | 1.778 | 1,98 | 4,09 | 6,07 | 5,08 | 6,07 | 6,46 | 7,65 |
| 2022 |  | 1.816 | 2,02 | 4,09 | 6,11 | 5,10 | 6,11 | 6,51 | 7,72 |
| 2023 |  | 1.855 | 2,06 | 4,09 | 6,15 | 5,12 | 6,15 | 6,56 | 7,80 |
| 2024 |  | 1.895 | 2,11 | 4,09 | 6,20 | 5,14 | 6,20 | 6,62 | 7,88 |
| 2025 |  | 1.936 | 2,15 | 4,09 | 6,24 | 5,17 | 6,24 | 6,67 | 7,96 |
| 2026 |  | 1.978 | 2,20 | 4,09 | 6,29 | 5,19 | 6,29 | 6,73 | 8,05 |
| 2027 |  | 2.020 | 2,24 | 4,09 | 6,33 | 5,21 | 6,33 | 6,78 | 8,13 |
| 2028 |  | 2.064 | 2,29 | 4,09 | 6,38 | 5,24 | 6,38 | 6,84 | 8,22 |
| 2029 |  | 2.108 | 2,34 | 4,09 | 6,43 | 5,26 | 6,43 | 6,90 | 8,31 |
| 2030 |  | 2.153 | 2,39 | 4,09 | 6,48 | 5,29 | 6,48 | 6,96 | 8,40 |
| 2031 |  | 2.200 | 2,44 | 4,09 | 6,53 | 5,31 | 6,53 | 7,02 | 8,49 |
| 2032 |  | 2.247 | 2,50 | 4,09 | 6,59 | 5,34 | 6,59 | 7,09 | 8,58 |
| 2033 |  | 2.295 | 2,55 | 4,09 | 6,64 | 5,37 | 6,64 | 7,15 | 8,68 |
| 2034 |  | 2.344 | 2,60 | 4,09 | 6,70 | 5,39 | 6,70 | 7,22 | 8,78 |
| 2035 |  | 2.395 | 2,66 | 4,09 | 6,75 | 5,42 | 6,75 | 7,28 | 8,88 |
| 2036 |  | 2.446 | 2,72 | 4,09 | 6,81 | 5,45 | 6,81 | 7,35 | 8,98 |
| 2037 |  | 2.499 | 2,78 | 4,09 | 6,87 | 5,48 | 6,87 | 7,42 | 9,08 |
| TABELA V.8 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ano | População |  | Domestica | Infiltração | Vazão | Rede Coletora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rede | Total | Mínima | Média | Máxima Inicial | Máxima Final |
|  | hab |  | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) |
| 2013 |  | 240 | 0,27 | 0,69 | 0,96 | 0,83 | 0,96 | 1,01 | 1,17 |
| 2014 |  | 245 | 0,27 | 0,69 | 0,97 | 0,83 | 0,97 | 1,02 | 1,18 |
| 2015 |  | 250 | 0,28 | 0,69 | 0,97 | 0,83 | 0,97 | 1,03 | 1,19 |
| 2016 |  | 256 | 0,28 | 0,69 | 0,98 | 0,84 | 0,98 | 1,04 | 1,21 |
| 2017 |  | 261 | 0,29 | 0,69 | 0,98 | 0,84 | 0,98 | 1,04 | 1,22 |
| 2018 |  | 267 | 0,30 | 0,69 | 0,99 | 0,84 | 0,99 | 1,05 | 1,23 |
| 2019 |  | 272 | 0,30 | 0,69 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 1,06 | 1,24 |
| 2020 |  | 278 | 0,31 | 0,69 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 1,07 | 1,25 |
| 2021 |  | 284 | 0,32 | 0,69 | 1,01 | 0,85 | 1,01 | 1,07 | 1,26 |
| 2022 |  | 290 | 0,32 | 0,69 | 1,02 | 0,86 | 1,02 | 1,08 | 1,28 |
| 2023 |  | 297 | 0,33 | 0,69 | 1,02 | 0,86 | 1,02 | 1,09 | 1,29 |
| 2024 |  | 303 | 0,34 | 0,69 | 1,03 | 0,86 | 1,03 | 1,10 | 1,30 |
| 2025 |  | 310 | 0,34 | 0,69 | 1,04 | 0,87 | 1,04 | 1,11 | 1,31 |
| 2026 |  | 316 | 0,35 | 0,69 | 1,05 | 0,87 | 1,05 | 1,12 | 1,33 |
| 2027 |  | 323 | 0,36 | 0,69 | 1,05 | 0,87 | 1,05 | 1,13 | 1,34 |
| 2028 |  | 330 | 0,37 | 0,69 | 1,06 | 0,88 | 1,06 | 1,13 | 1,35 |
| 2029 |  | 337 | 0,37 | 0,69 | 1,07 | 0,88 | 1,07 | 1,14 | 1,37 |
| 2030 |  | 344 | 0,38 | 0,69 | 1,08 | 0,89 | 1,08 | 1,15 | 1,38 |
| 2031 |  | 352 | 0,39 | 0,69 | 1,09 | 0,89 | 1,09 | 1,16 | 1,40 |
| 2032 |  | 359 | 0,40 | 0,69 | 1,09 | 0,89 | 1,09 | 1,17 | 1,41 |
| 2033 |  | 367 | 0,41 | 0,69 | 1,10 | 0,90 | 1,10 | 1,18 | 1,43 |
| 2034 |  | 375 | 0,42 | 0,69 | 1,11 | 0,90 | 1,11 | 1,19 | 1,44 |
| 2035 |  | 383 | 0,43 | 0,69 | 1,12 | 0,91 | 1,12 | 1,20 | 1,46 |
| 2036 |  | 391 | 0,43 | 0,69 | 1,13 | 0,91 | 1,13 | 1,22 | 1,48 |
| 2037 |  | 400 | 0,44 | 0,69 | 1,14 | 0,92 | 1,14 | 1,2272 | 1,49 |

TABELA V.9 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 03

| Ano | População |  | Domestica | Infiltração | Vazão | Rede Coletora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rede | Total | Mínima | Média | Máxima Inicial | Máxima Final |
|  | hab |  | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) |
| 2013 |  | 179 | 0,20 | 0,90 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,14 | 1,26 |
| 2014 |  | 183 | 0,20 | 0,90 | 1,11 | 1,00 | 1,11 | 1,15 | 1,27 |
| 2015 |  | 187 | 0,21 | 0,90 | 1,11 | 1,01 | 1,11 | 1,15 | 1,28 |
| 2016 |  | 191 | 0,21 | 0,90 | 1,11 | 1,01 | 1,11 | 1,16 | 1,28 |
| 2017 |  | 195 | 0,22 | 0,90 | 1,12 | 1,01 | 1,12 | 1,16 | 1,29 |
| 2018 |  | 199 | 0,22 | 0,90 | 1,12 | 1,01 | 1,12 | 1,17 | 1,30 |
| 2019 |  | 203 | 0,23 | 0,90 | 1,13 | 1,02 | 1,13 | 1,17 | 1,31 |
| 2020 |  | 208 | 0,23 | 0,90 | 1,13 | 1,02 | 1,13 | 1,18 | 1,32 |
| 2021 |  | 212 | 0,24 | 0,90 | 1,14 | 1,02 | 1,14 | 1,19 | 1,33 |
| 2022 |  | 217 | 0,24 | 0,90 | 1,14 | 1,02 | 1,14 | 1,19 | 1,34 |
| 2023 |  | 222 | 0,25 | 0,90 | 1,15 | 1,03 | 1,15 | 1,20 | 1,35 |
| 2024 |  | 226 | 0,25 | 0,90 | 1,15 | 1,03 | 1,15 | 1,20 | 1,35 |
| 2025 |  | 231 | 0,26 | 0,90 | 1,16 | 1,03 | 1,16 | 1,21 | 1,36 |
| 2026 |  | 236 | 0,26 | 0,90 | 1,16 | 1,03 | 1,16 | 1,22 | 1,37 |
| 2027 |  | 241 | 0,27 | 0,90 | 1,17 | 1,04 | 1,17 | 1,22 | 1,38 |
| 2028 |  | 246 | 0,27 | 0,90 | 1,18 | 1,04 | 1,18 | 1,23 | 1,39 |
| 2029 |  | 252 | 0,28 | 0,90 | 1,18 | 1,04 | 1,18 | 1,24 | 1,41 |
| 2030 |  | 257 | 0,29 | 0,90 | 1,19 | 1,05 | 1,19 | 1,25 | 1,42 |
| 2031 |  | 263 | 0,29 | 0,90 | 1,19 | 1,05 | 1,19 | 1,25 | 1,43 |
| 2032 |  | 268 | 0,30 | 0,90 | 1,20 | 1,05 | 1,20 | 1,26 | 1,44 |
| 2033 |  | 274 | 0,30 | 0,90 | 1,21 | 1,05 | 1,21 | 1,27 | 1,45 |
| 2034 |  | 280 | 0,31 | 0,90 | 1,21 | 1,06 | 1,21 | 1,28 | 1,46 |
| 2035 |  | 286 | 0,32 | 0,90 | 1,22 | 1,06 | 1,22 | 1,28 | 1,47 |
| 2036 |  | 292 | 0,32 | 0,90 | 1,23 | 1,06 | 1,23 | 1,29 | 1,49 |
| 2037 |  | 298 | 0,33 | 0,90 | 1,23 | 1,07 | 1,23 | 1,30 | 1,50 |

TABELA V.10 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – BH - 04

| Ano | População |  | Domestica | Infiltração | Vazão | Rede Coletora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rede | Total | Mínima | Média | Máxima Inicial | Máxima Final |
|  | hab |  | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) |
| 2013 |  | 330 | 0,37 | 0,42 | 0,79 | 0,61 | 0,79 | 0,86 | 1,08 |
| 2014 |  | 338 | 0,38 | 0,42 | 0,80 | 0,61 | 0,80 | 0,87 | 1,10 |
| 2015 |  | 345 | 0,38 | 0,42 | 0,81 | 0,62 | 0,81 | 0,88 | 1,11 |
| 2016 |  | 352 | 0,39 | 0,42 | 0,82 | 0,62 | 0,82 | 0,89 | 1,13 |
| 2017 |  | 360 | 0,40 | 0,42 | 0,82 | 0,62 | 0,82 | 0,90 | 1,14 |
| 2018 |  | 368 | 0,41 | 0,42 | 0,83 | 0,63 | 0,83 | 0,91 | 1,16 |
| 2019 |  | 375 | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,63 | 0,84 | 0,92 | 1,17 |
| 2020 |  | 383 | 0,43 | 0,42 | 0,85 | 0,64 | 0,85 | 0,94 | 1,19 |
| 2021 |  | 392 | 0,44 | 0,42 | 0,86 | 0,64 | 0,86 | 0,95 | 1,21 |
| 2022 |  | 400 | 0,44 | 0,42 | 0,87 | 0,65 | 0,87 | 0,96 | 1,22 |
| 2023 |  | 409 | 0,45 | 0,42 | 0,88 | 0,65 | 0,88 | 0,97 | 1,24 |
| 2024 |  | 418 | 0,46 | 0,42 | 0,89 | 0,66 | 0,89 | 0,98 | 1,26 |
| 2025 |  | 427 | 0,47 | 0,42 | 0,90 | 0,66 | 0,90 | 0,99 | 1,28 |
| 2026 |  | 436 | 0,48 | 0,42 | 0,91 | 0,67 | 0,91 | 1,01 | 1,30 |
| 2027 |  | 445 | 0,49 | 0,42 | 0,92 | 0,67 | 0,92 | 1,02 | 1,31 |
| 2028 |  | 455 | 0,51 | 0,42 | 0,93 | 0,68 | 0,93 | 1,03 | 1,33 |
| 2029 |  | 464 | 0,52 | 0,42 | 0,94 | 0,68 | 0,94 | 1,04 | 1,35 |
| 2030 |  | 474 | 0,53 | 0,42 | 0,95 | 0,69 | 0,95 | 1,06 | 1,37 |
| 2031 |  | 485 | 0,54 | 0,42 | 0,96 | 0,69 | 0,96 | 1,07 | 1,39 |
| 2032 |  | 495 | 0,55 | 0,42 | 0,97 | 0,70 | 0,97 | 1,08 | 1,41 |
| 2033 |  | 506 | 0,56 | 0,42 | 0,99 | 0,71 | 0,99 | 1,10 | 1,44 |
| 2034 |  | 517 | 0,57 | 0,42 | 1,00 | 0,71 | 1,00 | 1,11 | 1,46 |
| 2035 |  | 528 | 0,59 | 0,42 | 1,01 | 0,72 | 1,01 | 1,13 | 1,48 |
| 2036 |  | 539 | 0,60 | 0,42 | 1,02 | 0,72 | 1,02 | 1,14 | 1,50 |
| 2037 |  | 551 | 0,61 | 0,42 | 1,04 | 0,73 | 1,04 | 1,16 | 1,53 |

TABELA V.11 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO – INTERCEPTOR

| Ano | População |  | Domestica | Infiltração | Vazão | Rede Coletora |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rede | Total | Mínima | Média | Máxima Inicial | Máxima Final |
|  | hab |  | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) |
| 2013 |  | 2013 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2014 |  | 2014 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2015 |  | 2015 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2016 |  | 2016 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2017 |  | 2017 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2018 |  | 2018 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2019 |  | 2019 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2020 |  | 2020 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2021 |  | 2021 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2022 |  | 2022 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2023 |  | 2023 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2024 |  | 2024 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2025 |  | 2025 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2026 |  | 2026 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2027 |  | 2027 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2028 |  | 2028 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2029 |  | 2029 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2030 |  | 2030 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2031 |  | 2031 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2032 |  | 2032 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2033 |  | 2033 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2034 |  | 2034 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2035 |  | 2035 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2036 |  | 2036 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 2037 |  | 2037 | 0 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

VI - ESTUDO DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO

Neste estudo de definição da concepção e de elaboração de projeto executivo foi analisada as alternativas técnicas para a implantação do sistema de esgotamento sanitário em função das condições locais, das regulamentações e normativas do agente financeiro, do MCIDADES,  da FUNASA e das praticas consolidadas no setor conforme descrito a seguir:

VI.1 Estudo de Alternativas  - Rede Coletora

A rede coletora é a parte do sistema com maior custo pelos componentes que compõe a implantação deste sistema e tradicionalmente temos três alternativas para a concepção de rede coletora conforme segue:

- Sistema unitário;

- Sistema misto.

- Sistema separador absoluto;

Sistema Unitário

Esta modalidade consiste na coleta de águas pluviais, esgotos domésticos e despejos industriais em um único conduto dimensionado para atender estas vazões e normalmente não são utilizados por exigir investimentos iniciais maiores, devidos principalmente ao grande diâmetro das canalizações, bem como também por apresentarem alguns inconvenientes:

- Problemas em bacias hidrossanitárias onde as precipitações são muito intensas (regiões tropicais) gerando grandes vazões de cheia;

- Poluição dos corpos receptores porque os sistemas de tratamento não podem ser dimensionados para tratar toda a vazão (vazão dos esgotos e vazão da chuva), logo, uma parcela destes esgotos, em períodos críticos, extravasa para o corpo receptor sem tratamento, porém, com alto nível de diluição;

- Problemas de odor em certas partes do sistema geradas pelos gases que saem pelas bocas de lobo.

Sistema Misto

Esta modalidade consiste na coleta do esgoto sanitário e uma parcela das águas pluviais – first flush e tem as seguintes características:

- O sistema é formado por coletores troncos para o sistema de coleta do esgoto doméstico e industrial, que possuem dispositivos ou caixas limitadoras de vazão à parcela pluvial “first flush” (primeira parcela de águas de chuva ) que é responsável por carrear o material orgânico sedimentado nas tubulações de maior diâmetro em tempo seco e tem carga orgânica elevada.

- As  caixas limitadoras de vazão condiciona o escoamento pluvial à vazão máxima de contribuição do esgoto doméstico, ou seja, extravasando o montante superior para o um sistema de rede pluvial independente, córregos e arroios próximos a estes dispositivos.

- Resumidamente, este sistema aproveita redes coletoras pluviais com ligações diretas domiciliares de esgoto doméstico, que operam como redes secundárias, interligadas aos coletores troncos através das caixas limitadoras de vazão, que promovem a “separação” ou limitação de vazão quando ocorrem precipitações intensas e operando em tempo seco apenas como coletores de esgoto doméstico (quando não há precipitação).

Separador  Absoluto

Neste sistema, o esgoto doméstico e o industrial ficam completamente separados do esgoto pluvial e o custo de implantação é menor que o sistema unitário devido aos seguintes fatores:

- As águas pluviais não oferecem o mesmo perigo que o esgoto doméstico podendo ser encaminhadas aos corpos receptores (rios, lagos, etc.) sem tratamento;

- Nem todas as ruas de uma cidade necessitam de rede de esgotamento pluvial e de acordo com a declividade das ruas, a própria sarjeta se encarregará do escoamento, reduzindo assim, a extensão da rede pluvial;

- O esgoto doméstico deve ter prioridade, por representar um problema de saúde Pública e tem a vantagem de que o diâmetro dos coletores é mais reduzido;

Processo Selecionado

Analisando as alternativas apresentadas de coleta e transporte de esgoto identificamos como a mais adequada para o município de ERVAL GRANDEo “Sistema separador Absoluto”  em virtude das seguintes razões:

- As águas pluviais não oferecem o mesmo grau de contaminação dos esgotos domésticos. Este fato possibilita que estas sejam lançadas “in natura” nos corpos receptores (rios, lagos, etc) não necessitando de unidades de tratamento para este fim tendo como consequência a redução das dimensões da estação de tratamento.

- A rede de esgoto pluvial é implantada de maneira descontinua pelo fato de que parte dos escoamentos ocorre na sarjeta reduzindo a sua extensão e exigindo nova rede para estas extensões;

- A operação das caixas limitadoras e de aprisionamento de gases frequentemente apresenta problemas de manutenção gerando liberação de gases em desacordo com as normas ambientais;

- Os diâmetros dos coletores de esgotos são menores em relação aos de drenagem (sistemas misto e unitário) onde no sistema de separador absoluto 85% da rede é de DN 150 mm no sistema misto os diâmetros mínimos são de DN 300 mm aumentando o custo de implantação;

- Regulamentação dos organismos de financiamento do setor que exigem o “ sistema de separador absoluto” em função das melhores condições operacionais e ambientais definindo um padrão nacional para a rede coletora;

- No caso deste município a malha de rede de drenagem pluvial é muito pequena e com baixa cobertura o que impossibilita a aplicação do sistema misto;

VI.2 Estudo de Alternativas da Estação Elevatória

## As Estações Elevatórias de Esgoto são as unidades operacionais destinadas para elevar o esgoto que não tem condições de escoamento por gravidade nas seguintes condições:

- Transposição de bacia - Recalcando de uma cota mais baixa da bacia para um ponto de recepção mais elevado de outra bacia e que possa continuar o fluxo por gravidade em direção aos interceptores e a ETE;

- Lançamento direto- Neste caso, as elevatórias podem recalcar o esgoto de partes mas baixas de uma bacia diretamente para o interceptor ou até mesmo para a caixa de entrada da estação de tratamento de esgoto.

A concepção das estações de bombeamento a ser adotada deve levar em consideração aspectos importante que são determinantes para a escolha do sistema dos quais destacamos o método construtivo, as condições de operação, a vazão de bombeamento, a altura da elevatória e o tipo de bomba a ser instalada. A seguir será demonstrado as características de cada tipo de elevatória para subsidio da seleção da melhor opção:

Elevatórias de Poço Úmido

As elevatórias convencionais de poço úmido destinado a recebimento de esgotos que tem as seguintes características:

- Baixa vazão de bombeamento e normalmente utilizada para vazões menores de 30 L/s;

- Câmara única de recebimento do esgoto e da localização das bombas de recalque;

- Sistema simplificado de remoção de sólidos grosseiros onde normalmente é utilizada um cesto içavel junto ao poço de bombas;

- Método construtivo simplificado com unidades circulares executados em base de concreto e tubos pré-moldados;

- Dispensa de super-estrutura sendo somente executada uma caixa de manobra para controle da linha de recalque;

- Utilização de bombas submersíveis de baixo custo e que apresenta boa condição de operação automática porque opera afogada;

- Não necessitam de grandes áreas para sua instalação pois ficam enterradas sem emissão de odores e não há restrição a áreas de inundação;

Elevatória de Poço Seco

As elevatórias convencionais de poço seco tem o poço de sucção separado da casa de bombas com as seguintes características:

- Elevatória adequada para vazões de operação maiores do que 30 L/s;

- A unidade de separação de sólidos grosseiros normalmente deverá ser uma unidade desarenadora ( caixa de areia);

- Exige a execução de duas camaras sendo uma do poço de sucção e a outra da casa de bombas;

- Também, é necessário uma unidade de super-estrutura para adequação dos equipamentos e acesso à manutenção;

- Instalação de maior porte sendo necessária área adequada em tamanho e localização;

Sistema Selecionado

Considerando que as elevatórias do projeto de ERVAL GRANDEsão de baixa vazão, selecionamos para os projetos as “Unidades Elevatórias  de sistema de Poço Úmido”  pela notória compatibilidade técnica a este sistema e pelo baixo custo da instalação em relação aos sistemas de poço seco que podem chegar a redução de custos na ordem de 70% e podem ser localizadas nas áreas públicas. Portanto, as unidades componentes das elevatórias de poço úmido são as seguintes:

- Poço de visita do final da rede coletora - com dispositivo de interrupção de fluxo através de válvula e composta de estravasor para a rede pluvial ou um ponto a ser lançado no arroio mais próximo;

- Poço úmido – Câmara circular, em base de concreto, estruturas tubulares em tubos de concreto pré-,moldado onde instala-se o cesto içavel de retenção de materiais grosseiros e os dois conjuntos de bombas submersíveis ( operante + reserva)  dimensionado de acordo com as recomendações da Norma e possuirá dois níveis de operação (NA máximo e NA mínimo) e dois dispositivos de segurança: o de alarme (0,15 m acima do NA máximo) e o mínimo de proteção das bombas (0,15 m abaixo do NA mínimo).

- Câmara de manobra – Caixa retangular destinada a instalar as válvulas de retenção e os registros de manobra para operação da linha de recalque;

VI.3 Estudo de Alternativas de Tratamento

O tratamento de esgoto é realizado considerando as características das condições locais que envolvem cada sistema de esgoto, objetivando-se o atendimento das normas ambientas dispostas na licença prévia, o conforto e a saúde dos usuários, as condicionantes de operação de cada localidade e buscando o menor custo de implantação, operação e de manutenção. A seguir iremos descrever as opções disponíveis e analisadas para ser selecionada e detalhada no projeto executivo:

Processos com digestão anaeróbia

Utiliza-se do processo de respiração de microorganismo desenvolvidos onde o oxigênio utilizado para a degradação é o que se encontra combinado ( não livre) nas moléculas de carbono. Neste processo, há a formação de gás carbônico, água e outros compostos orgânicos complexos como sub-produto. Os principais modelos de ETE que utilizam este processo são os seguintes:

- Reatores Anaeróbicos – O reator anaeróbio de fluxo ascendente e manto de lodo retém biomassa através de um decantador localizado no topo do reator e os gases são separados por defletores localizados na base dos decantadores. Este sistema se destaca pela sua simplicidade e a não necessidade de material de enchimento e sua eficiência no tratamento do esgoto na fase primaria apresenta eficiência na capacidade de remoção de DBO – 65 % e DQO – 55%;

- Lagoas Anaeróbicas - As lagoas anaeróbias são profundas, variando entre 4 a 5 metros, com a finalidade de impedir que o oxigênio produzido pela camada superficial seja transmitido às camadas inferiores. A eficiência de remoção de DBO por uma lagoa anaeróbia é da ordem de 50%. A característica destas unidades é que exigem grandes áreas, condições topográficas adequadas e localização afastada de áreas urbanizadas pela possibilidade de geração de odor.

- Filtros Biológicos Anaeróbicos – Os filtros anaeróbios são reatores biológicos destinados ao tratamento secundário preenchidos com meio suporte, em cuja superfície ocorre a fixação e o desenvolvimento de microrganismos na forma de biofilmes e em cujos interstícios também podem proliferar microrganismos na forma de grânulos e flocos. Dentre os reatores anaeróbios, os filtros destacam-se por apresentar elevada segurança operacional, além de operação e monitoramento mais simples. Esta unidade tem apresentado capacidade de eficiência com redução de DBO para 90% quando combinadas com o reator anaeróbico e pode ser das seguintes formas:

- Filtros com fluxo descendente - Os sólidos biológicos encontram-se retidos principalmente na forma de biofilme, a remoção de matéria orgânica é praticamente constante ao longo de sua altura, a perda de sólidos biológicos por arraste é menor, a quantidade de sólidos biológicos no sistema é menor, existe possibilidade de se tratar tanto despejos solúveis como despejos com elevada concentração de sólidos em suspensão e a recirculação do efluente geralmente se faz necessária.

- Filtros com fluxo ascendente - fração significativa de sólidos biológicos em suspensão encontra-se retida nos interstícios do meio suporte na forma de grânulos e flocos, o papel do biofilme não é tão importante na estabilização do despejo, despejos com baixa concentração de sólidos em suspensão são mais indicados e geralmente não há necessidade de recirculação (Kennedy & Droste, 1986; Van den Berg & Kennedy, 1983).

Processo de Digestão Aeróbica

Nos processos de digestão aeróbia as bactérias utilizam o oxigênio livre para oxidar a matéria orgânica e os principais tipos de ETEs que utilizam este processo são as seguintes:

- Lodo ativado - é o processo de tratamento de esgoto destinado à destruição de poluentesorgânicos biodegradáveis presentes em águas residuárias, efluentes e esgotos. O processo se baseia na oxidação da matéria orgânica, por bactériasaeróbias, controlada pelo excesso de oxigênio em tanques de aeração e posteriormente direcionado aos decantadores. O lodo decantado nos decantadores retorna ao tanque de aeração como forma de reativação da população de bactérias no tanque de aeração. Este retorno se dá na entrada do tanque onde o lodo em fase endógena se mistura ao efluente rico em poluente, aumentando assim a eficiência do processo. Este é um processo de custo elevado pela complexidade  do processo, pelos custos de energia no processo de aeração e adequado para grandes unidades de tratamento não sendo aplicado em pequenas unidades de tratamento.

- Lagoas aeróbias - Os sistemas de lagunagem são constituídos por grandes bacias e com elevados tempos de retenção e limitadas por diques construídos com o próprio material do terreno, nas quais a depuração das águas se processa por meios inteiramente naturais, através da atividade biológica das bactérias e algas. O processo biológico de tratamento é predominantemente aeróbio. Estas lagoas têm sua atividade baseada na simbiose entre algas e bactérias. Estas decompõem a matéria orgânica produzindo gás carbônico, nitratos e fosfatos que nutrem as algas, que pela ação da luz solar transformam o gás carbônico em hidratos de carbono, libertando oxigênio que é utilizado de novo pelas bactérias e assim por diante (CARVALHO, 1981). A lagoa aeróbia tem alturas de coluna de água da ordem de 0,30 a 0,45 m e a remoção atinge índices de DBO em torno de 80%.

- Valos de oxidação - são unidades compactadas de tratamento com os mesmos princípios básicos da aeração prolongada e constituem estações de tratamento de nível secundário. As unidades mais simples são compostas de:

- Dispositivo de entrada: caixa de passagem e de distribuição quando houver mais de um valo que podem ser precedidas por sistema de gradeamento e medição;

- Tanque de aeração: têm os formatos mais variados, sendo que o mais comum é o de fluxo orbital. O importante sobre o seu funcionamento é que seja mantido os critérios estabelecidos para a velocidade média do fluxo de 0,3m/s durante o período de operação e que o fluxo escoe sem a possibilidade de zonas mortas. O esgoto é submetido a um processo de aeração onde ocorre a oxidação biológicae o que promove o crescimento de flocos biológicos e conseqüentemente a redução da DBO (Demanda bioquímica de Oxigênio).

- Dispositivo de saída: são projetados em função do tipo de operação, que poderá exigir fluxo contínuo ou intermitente.

- Alternativa Selecionada

Portanto, analisando as alternativas técnicas descritas acima e os aspectos locais para seleção do sistema a se adotado no município deERVAL GRANDEtemos a considerar o seguinte:

- Exigências da Licença ambiental;

- Áreas disponíveis e perfil topográfico acidentado da cidade;

- Facilidade na operação do sistema de tratamento;

- Sistema de tratamento com baixa complexidade nas instalações;

- Custo de implantação e de operação do sistema;

- Sistema  padronizado pela CORSAN para pequenas vazões de operação;

De acordo com estas premissas, as seguintes soluções de tratamento foram descartadas neste projeto:

- Lagoas Aeróbicas e Anaeróbicas – Este sistema foi descartado da seleção pela dificuldade de aquisição de áreas compatíveis para o tratamento em função de que a topografia da cidade é muito acidentada não havendo local adequado com a área necessária e, também, pela dificuldade de controle de odor apesar de ser um sistema de menor custo;

- Lodos Ativados e Valos de Oxidação – Este sistema foi descartado pela alta complexidade de operação exigindo mão de obra especializada, altos custos de implantação e operação bem como não é um sistema viável para baixas vazões;

Portanto, das opções analisadas restou como o mais apropriado para o município o sistema de tratamento composto das seguintes unidades:

“Desarenador + Reator Biologico Fluxo Ascendente + Fltro Biologico Aerobico Submerso + Decantador secundário + Leito de secagem ”

Esta modalidade é a definida pela CORSAN, operadora de sistema de água e esgoto, como uma solução padronizada para baixas vazões pelo fato de apresentar grande capacidade de remoção de matéria orgânica – em torno de 85% de remoção DBO e DQO -  adequado com as exigências ambientais, tem baixa complexidade operacional sendo de fácil operação e não necessita de mão de obra especializada e o custo adequado e semelhante com as outras soluções dispensando, neste estudo, as analises de melhor solução econômica.

VII DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA

VII.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste Projeto de Esgotamento Sanitário, foi definida a alternativa técnica para a implantação da rede coletora em função das condições locais, das regulamentações e normativas do agente financeiro, notadamente o MCIDADES e da FUNASA e das praticas consolidadas no setor conforme descrito no capítulo VI.

A alterativa selecionada para ser projetada neste sistema é a rede coletora do tipo “Separador Absoluto” de acordo com as justificativas contidas no capitulo VI .

A rede coletora prevista neste estudo será do tipo separador absoluto associado a estações elevatórias, traçadas nas vias urbanas obedecendo ao sentido do plano de escoamento do terreno, conforme a altimetria do levantamento topográfico realizado. Em alguns trechos, as redes foram dispostas contra o plano de escoamento, tendo em vista a impossibilidade de alternativas de projeto, aprofundando a escavação, mas minimizando os custos com recalques, que ao longo do período se demonstra mais econômico.

O posicionamento das redes coletoras em relação as via de trafego foi determinada em função do número de ligações domiciliares posicionando-se a rede no lado da via com maior número de ligações, de modo que ficasse minimizado o número de tubulações atravessando a via de tráfego.

VII.2 PARAMETROS DE DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA

Os parâmetros de dimensionamentos adotados no projeto estão detalhados conforme descritos a seguir:

Topografia

Os dados topográficos utilizados para o dimensionamento das redes coletoras e do coletor principal foram obtidos de levantamentos topográficos com as seguintes referencias:

- Definição de curvas de nível de 1 metro para a definição das cotas dos pontos característicos de projeto ( localização de PVs, mudança de direção etc, sentido do escoamento ...) a partir de levantamentos topográficos utilizando estação total nos pontos característicos do sistema de maneira especial a posição dos poços de visita;

- Marcos topográficos referenciados localizados na área central da cidade;

Descrições do Software Para dimensionamento

O software SANCAD, desenvolvido pela SANEGRAPH Ltda., foi a ferramenta utilizada para auxiliar no dimensionamento da rede coletora. O SANCAD – modulo ESG é um software com larga utilização no Brasil e também em alguns países da América Latina para projetos e redes de sistemas de esgoto sanitários. Foi desenvolvido a partir das Normas Brasileiras NBR 9649/89 e antigo 567/75, incluindo critérios particulares, tais com tensão trativa e velocidade de autolimpeza.

Numerações dos Trechos da Rede Coletora

Os trechos da rede coletora, para fins de dimensionamento, foram nomeados de montante para jusante, com a seguinte sequencia: número de coletor + número do trecho e os  poços de visita foram nomeados sequencialmente.

Vazão Mínima de Dimensionamento

A mínima vazão de dimensionamento em qualquer trecho da rede foi de 1,50 l/s atendendo a NBR 9649. No SANCAD, é adotado o valor mínimo de dimensionamento para os cálculos hidráulicos, porém, nas planilhas aparecem as vazões reais.

Diâmetro  Mínimos e Material das Tubulações

A rede coletora foi projetada com o diâmetro mínimo de DN 150 mm, por questão de maior facilidade na manutenção das redes pós-execução e para adequar com as normas da CORSAN

Tubulações com diâmetro DN menor do que 400 mm devem ser utilizados  o PVC (rígido) para Redes de Esgotos Sanitários, normalizado pela NBR 7362.

Tubulações com diâmetro maior do que 400 mm deverá ser adotado tubo de concreto armado de seção circular para esgoto sanitário, classe EA2, normalizado pela NBR 8890/03.

Quanto aos comprimentos, tem se como limitação para o comprimento máximo admissível, o alcance do equipamento de limpeza e neste projeto, a distancia entre PVs adotada foi de 100 m.

Recobrimentos das Canalizações

Os coletores deverão ser assentados no local de tráfego e será adotada uma profundidade mínima de recobrimento de 0,90 m sobre a geratriz superior da tubulação, conforme as especificações da norma NBR 9649/86. A profundidade máxima adotada ficará limitada às condicionantes físicas e executivas peculiares a cada trecho. Para coletores de fundo e coletor assentados no passeio será adotado o recobrimento mínimo de norma, ou seja, 0,65

Posicionamento da Rede Coletora

Conforme estabelecido pela Prefeitura Municipal, a rede coletora será do tipo simples e estará posicionada na via urbana, preferencialmente no terço médio. Nas avenidas e vias com algum tipo de interferência, em que não é possível atravessá-la para realizar as ligações domiciliares, será colocada rede dupla e as ligações domiciliares serão realizadas conforme um dos modos apresentados a seguir:

Ligação Predial

As ligações prediais deverão ser executadas na forma que melhor se adapte a estrutura  viária do município atendendo aos pressupostos de qualidade e custo. As opções propostas de execução da rede estão descritas abaixo e graficamente na planta EG-SES-REDE-LIG- 01.

LP-1 - Ligação em Rede Simples

A ligação predial tipo LP-1 , “simples” será o padrão adotado pelo Município onde a rede coletora deverá estará posicionada na via de trafego, sendo feita uma ligação domiciliar para cada três lotes e cada lote terá uma caixa de calçada.

LP-2 - Ligação em Rede Dupla

Este modo de ligação ocorrerá quando houver um coletor sanitário assentado em cada lado da via de tráfego ou no passeio. Neste caso, as ligações domiciliares serão realizadas individualmente, uma para cada lote.

LP-3 – Ligação em rede Secundária

Este modo de ligação ocorrerá quando houver uma rede  coletora  assentado com profundidade elevada > 3,5 metros ou quando o diâmetro do coletor for maior que DN 300mm e torna-se mais adequado a utilização de rede secundária pelo passeio. Neste caso, as ligações domiciliares serão realizadas individualmente, uma para cada lote.

LP-4 – Ligação em Cabeceira de Rua Pública

Este modo de ligação ocorrerá nas cabeceiras da rede coletora e quando houver condições técnicas para execução das ligações interligadaspelo passeio e a rede coletora na via publica.

LP-3 – Ligação em Cabeceira no Passeio

Este modo de ligação ocorrerá nas cabeceiras da rede coletora e quando houver condições técnicas para execução das ligações interligadaspelo passeio e a rede coletora na via publica.

Alinhamento dos Coletores

Na etapa de implantação, o perfeito alinhamento de coletores, tanto no plano vertical quanto no horizontal e a aplicação das declividades definidas no projeto são fundamentais para que não ocorram trechos de acumulação de efluente, por mínimos que sejam.

A greide de assentamento do coletor de assentamento do coletor poderá ser obtido por meio de réguas niveladas, colocando-as na vertical do centro dos PV´s e em pontos intermediários do trecho, distanciados de acordo com o método de assentamento a empregar(cruzeta ou gabarito). Quando a declividade for inferior a 0,001m/m, o greide deve ser determinado por meio de instrumentos topográficos.

Inspeções Tubulações e Poços de Visita

  - Poços de Visitas PV - Os poços de visita deverão ser previstos nas seguintes situaçõessegundo a NBR 9649/86:

- Trechos muito longos;

- Mudanças de direção dos coletores;

- Mudanças de diâmetro;

- Mudanças de declividade.

- Cabeceiras da rede

- Pontos em degrau da rede.

- Pontos de junção de coletores;

- Pontos de mudança de alinhamentos

Neste projeto, serão adotados PV – Poços de Visita de acordo com a norma NBR 16.085 com as seguintes características:

- Poço de Inspeção  Tipo 1 –

O poço de visita tipo 1 será utilizado nas cabeceiras dos coletores localizados no passeio ou em via pública, até a profundidade de 1,50 m e com previsão de manutenção sem a possibilidade do processo de visita ( similar ao inspeção Tubular) e serão executados no diâmetro de 600 mm com anéis de concreto justapostos conforme projeto detalhado na prancha EG-SES-REDE-PV-O1.

- Poços de visita Tipo 2 –  Laje Excêntrica

O poço de visita tipo 2 será utilizado em coletores localizados no passeio ou em via pública, quando a profundidade até 2,50m e serão executados no diâmetro de 1000 mm com um módulo de base,  anéis de concretos, laje excêntrica e modulo de ajuste de redução para DN 600mm com a laje de cobertura e tampão de ferro fundido  conforme projeto detalhado na EG-SES-REDE-PV-O1.

- Poços de visita Tipo 3 – tipo cônico

O poço de visita tipo 2 será utilizado em coletores localizados no passeio ou em via pública, quando a profundidade superior a 2,50m e serão executados no diâmetro de 1000 mm com um módulo de base,  anéis de concretos, cone de redução, modulo de ajuste de redução para DN 600mm e laje de cobertura anéis de concretos encimados por cone de concreto armado nas dimensões de laje de cobertura e tampão de ferro fundido  conforme projeto detalhado EG-SES-REDE-PV-O1.

Critério da Tensão Tratativa

A tensão tangencial imposta pelo escoamento, à parede do conduto, é denominada de tensão tratativa. O critério preconizado pela NBR – 9649, relacionado com esta grandeza, substitui o critério de velocidade mínima de autolimpeza. Segundo a referida norma, a tensão tratativa critica, entendendo-se esta como a mínima admissível, é de 1,0 Pa (um Pascal).

Coeficientes de Rugosidade

N = 0,010: utilizado na verificação das condições de escoamento em tubulações de PVC;

Altura da Lâmina de Esgoto

- Lâmina Mínima - Pelo critério de tensão trativa, haverá autolimpeza nas tubulações de esgoto desde que uma vez por dia a tensão trativa acumulada atinja valor igual ou superior a tensão trativa critica qualquer que seja a altura da lamina d’água. Atendendo as condições de tensão trativa para vazão inicial, automaticamente estará atendida para a vazão de final de plano.

- Lâmina Máxima - Conforme recomendada a ABNT, através da NBR 9649 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, adotou-se a lâmina máxima de 75% do diâmetro de canalização para atender a vazão de final de plano.

Controle de Remanso

Sempre que a cota de nível d’água na saída de qualquer poço de visita estiver acima de qualquer das cotas dos níveis d’água de entrada, será verificada a influencia do remanso no trecho do montante. Tradicionalmente, o controle do remanso é realizado mediante um procedimento que consiste em equilibrar as lâminas do escoamento em trechos consecutivos, mediante a introdução de degraus ou quedas nos PVs. Esta solução decorre da hipótese simplificadora correntemente adotada de que o escoamento se dá em regime uniforme. Ao equilibrar as lâminas procura-se eliminar ou minimizar a ocorrência do remanso, aproximando-se o escoamento da condição de regime uniforme. O SANCAD – módulo ESG avalia cada caso conforme as implicações decorrentes das soluções alternativas a adotar, quais sejam:

- Introdução de degraus nos PVs, visando eliminar ou minimizar o remanso;

  - Manutenção da concordância pela geratriz inferior, com aumento de diâmetro dos trechos afetados, até que se atenda o critério de h/D ≤ 0,75, mesmo na presença do remanso.

O software SANCAD faz o controle do remanso toda vez que a cota de nível d’água na saída de qualquer poço de visita estiver acima de qualquer uma das cotas dos níveis d’água de entrada. O rebaixo será dado por:

Re = Y2–Y1

Onde:

Re = Remanso

Y2 = cota da lâmina d’água da tubulação de entrada mais baixa no PV.

Y1 = cota da lâmina d’água da tubulação de entrada na saída no PV.

VII.3 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento das redes coletoras e do coletor tronco foi calculado com base na fórmula de Manning, Equação da Continuidade e demais critérios estabelecidos na Norma Brasileira NBR 9649 conforme descrito a seguir:

- Fórmula de Manning:

Onde:

V = velocidade de escoamento, em m/s;

n = coeficiente de rugosidade, n = 0,010, quando a tubulação for de PVC;

RH = raio hidráulico, em m;

I = declividade do coletor, em m/m.

- Equação da continuidade:

Q = vazão em l/s;

V = velocidade média em m/s;

A = área molhada em m2.

- Velocidade crítica e a tensão trativa :

Onde:

Vc = velocidade crítica, em m/s;

g = aceleração da gravidade, em m/s2;

RH = raio hidráulico, em m.

T = tensão trativa, em Pa:

A tensão trativa, que é definida como uma tensão tangencial exercida sobre a parede do conduto pelo líquido escoado envolve considerações sobre três aspectos principais: hidráulico, controle de sulfetos e ação de autolimpeza. A tensão trativa representa um valor médio de tensão ao longo do perímetro molhado do conduto e é calculada pela seguinte expressão:

σT= γ.R.I

γ = peso específico do líquido, em N/m3;

RH = raio hidráulico, em m;

I = declividade do coletor, em m/m

Em qualquer trecho da rede, para a vazão inicial de contribuição, a tensão trativa  calculada deverá ser maior ou igual à tensão trativa crítica (1,0 Pa), sendo esta a condição para que o esgoto escoado satisfaça a condição de autolimpeza e de controle de sulfetos.

Velocidade de Escoamento

- Velocidade mínima – Dependente de uma determinada declividade mínima, que é definida em função da tensão trativa crítica admissível. A declividade mínima admissível é a que satisfaz a tensão trativa mínima adotada de 1,0 Pa, sempre verificada para a vazão mínima na tubulação. A declividade mínima pode ser adotada através da seguinte expressão:

- Para  n = 0,010:   imin = 0,006122.Qi  (m/m)

Onde: Qi = vazão de inicio de plano, em L/s

- Velocidade Máxima -  Correspondente aos valores de velocidade limitada a valores que possam garantir a integridade das superfícies internas das canalizações, principalmente pelos efeitos deletérios da erosão causada pelos sólidos presentes nos esgotos. Conforme preconiza a NBR-9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, adotou-se a velocidade máxima igual a 5 m/s.

Taxa de Contribuição Linear Inicial – Representa  a vazão unitária inicial em região homogenia e destinada para determinação de vazões dos trechos da rede coletora e estão descritos a seguir:

TLI = QI-QconL

Onde:

LI = taxa de contribuição linear inicial

QI = Contrinuição média mensal

Qcon =	Contribuição da carga concentrada

Taxa de Contribuição Linear Final – Representa  a vazão unitária final em região homogenia e destinada para determinação de vazões dos trechos da rede coletora e estão descritos a seguir:

TLF = QI-QconL

Onde:

TLI = taxa de contribuição linear final

QI =  Contrinuição média mensal

Qcon = Contribuição da carga concentrada

VII.4 PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA

O dimensionamento da rede coletora, coletor tronco e interceptores por gravidade foram calculados adotando os parâmetros relacionados acima e estão descritos nas planilhas que segue:

| TABELA VII-1 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA B-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletor | PV Mon | PV Jus | C |  | CT mon | Ct jus | CC mon | CC jus | NA mon | NA jus | Pmon | P jus | D | Decliv | QC inic | QC fin | Q ini | Q fin | V ini | V fin | V cc | trativa | Lamini | Lamfim |
| 035-001 | PV123 | PV124 | 64,83 | 795,00 |  | 794,50 | 793,95 | 793,45 | 793,98 | 793,48 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0077 | 0 | 0 | 0,052 | 0,072 | 0,6 | 0,6 | 2,52 | 1,386 | 0,2 | 0,2 |
| 035-002 | PV124 | PV112 | 52,65 |  | 794,50 | 792,00 | 793,45 | 790,95 | 793,47 | 790,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0475 | 0 | 0 | 0,095 | 0,131 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,693 | 0,13 | 0,13 |
| 034-001 | PV118 | PV119 | 89,6 |  | 780,00 | 776,00 | 778,95 | 774,95 | 778,97 | 774,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0446 | 0 | 0 | 0,072 | 0,100 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,427 | 0,13 | 0,13 |
| 034-002 | PV119 | PV120 | 74,72 |  | 776,00 | 772,70 | 774,95 | 771,65 | 774,97 | 771,67 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0442 | 0 | 0 | 0,132 | 0,183 | 1,11 | 1,11 | 2,07 | 5,382 | 0,13 | 0,13 |
| 034-003 | PV120 | PV121 | 96,53 |  | 772,70 | 769,40 | 771,65 | 768,35 | 771,67 | 768,37 | 1,052 | 1,052 | 150 | 0,0342 | 0 | 0 | 0,210 | 0,290 | 1,02 | 1,02 | 2,13 | 4,413 | 0,14 | 0,14 |
| 034-004 | PV121 | PV122 | 56,62 |  | 769,40 | 768,00 | 768,35 | 766,95 | 768,37 | 766,97 | 1,053 | 1,051 | 150 | 0,0247 | 0 | 0 | 0,256 | 0,353 | 0,91 | 0,91 | 2,21 | 3,427 | 0,15 | 0,15 |
| 034-005 | PV122 | PV015 | 66,67 |  | 768,00 | 766,20 | 766,95 | 765,15 | 766,97 | 765,17 | 1,051 | 1,05 | 150 | 0,0270 | 0 | 0 | 0,310 | 0,427 | 0,94 | 0,94 | 2,19 | 3,672 | 0,15 | 0,15 |
| 033-001 | PV116 | PV117 | 61,34 |  | 768,50 | 768,00 | 767,45 | 766,95 | 767,48 | 766,98 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0082 | 0 | 0 | 0,049 | 0,068 | 0,61 | 0,61 | 2,5 | 1,447 | 0,2 | 0,2 |
| 033-002 | PV117 | PV084 | 65,59 |  | 768,00 | 767,90 | 766,95 | 766,62 | 766,98 | 766,65 | 1,054 | 1,282 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,102 | 0,141 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 032-001 | PV113 | PV114 | 59,3 |  | 794,50 | 794,00 | 793,45 | 792,95 | 793,48 | 792,98 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0084 | 0 | 0 | 0,048 | 0,066 | 0,62 | 0,62 | 2,49 | 1,485 | 0,19 | 0,19 |
| 032-002 | PV114 | PV115 | 50,54 |  | 794,00 | 792,50 | 792,95 | 791,45 | 792,97 | 791,47 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0297 | 0 | 0 | 0,089 | 0,122 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,954 | 0,14 | 0,14 |
| 032-003 | PV115 | PV107 | 57,52 |  | 792,50 | 790,60 | 791,45 | 789,55 | 791,47 | 789,57 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0330 | 0 | 0 | 0,135 | 0,186 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,296 | 0,14 | 0,14 |
| 031-001 | PV110 | PV111 | 77,9 |  | 792,80 | 792,60 | 791,75 | 791,36 | 791,78 | 791,39 | 1,05 | 1,24 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,063 | 0,087 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 031-002 | PV111 | PV112 | 57,14 |  | 792,60 | 792,00 | 791,36 | 790,95 | 791,39 | 790,98 | 1,24 | 1,05 | 150 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,109 | 0,150 | 0,59 | 0,59 | 2,54 | 1,311 | 0,2 | 0,2 |
| 031-003 | PV112 | PV109 | 51,72 |  | 792,00 | 791,70 | 790,94 | 790,64 | 790,97 | 790,67 | 1,063 | 1,063 | 150 | 0,0058 | 0 | 0 | 0,245 | 0,338 | 0,54 | 0,54 | 2,6 | 1,110 | 0,21 | 0,21 |
| 030-001 | PV108 | PV109 | 77,49 |  | 792,00 | 791,70 | 790,95 | 790,56 | 790,98 | 790,60 | 1,05 | 1,137 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,062 | 0,086 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 030-002 | PV109 | PV105 | 53,03 |  | 791,70 | 790,40 | 790,56 | 789,35 | 790,59 | 789,37 | 1,137 | 1,05 | 150 | 0,0229 | 0 | 0 | 0,350 | 0,483 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,229 | 0,15 | 0,15 |
| 029-001 | PV106 | PV107 | 62,12 |  | 791,60 | 790,60 | 790,55 | 789,55 | 790,58 | 789,58 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0161 | 0 | 0 | 0,050 | 0,069 | 0,78 | 0,78 | 2,32 | 2,458 | 0,17 | 0,17 |
| 029-002 | PV107 | PV103 | 50,77 |  | 790,60 | 789,60 | 789,55 | 788,55 | 789,57 | 788,57 | 1,053 | 1,053 | 150 | 0,0197 | 0 | 0 | 0,226 | 0,311 | 0,84 | 0,84 | 2,27 | 2,876 | 0,16 | 0,16 |
| 028-001 | PV104 | PV105 | 52,85 |  | 791,00 | 790,40 | 789,95 | 789,35 | 789,98 | 789,38 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0114 | 0 | 0 | 0,043 | 0,059 | 0,69 | 0,69 | 2,41 | 1,873 | 0,18 | 0,18 |
| 028-002 | PV105 | PV099 | 53,52 |  | 790,40 | 789,60 | 789,35 | 788,55 | 789,37 | 788,57 | 1,052 | 1,052 | 150 | 0,0150 | 0 | 0 | 0,436 | 0,601 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,321 | 0,17 | 0,17 |
| 027-001 | PV102 | PV103 | 59,12 |  | 791,00 | 789,60 | 789,95 | 788,55 | 789,97 | 788,57 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0237 | 0 | 0 | 0,048 | 0,066 | 0,89 | 0,89 | 2,22 | 3,318 | 0,15 | 0,15 |
| 027-002 | PV103 | PV101 | 50,99 |  | 789,60 | 789,20 | 788,54 | 788,14 | 788,57 | 788,17 | 1,059 | 1,056 | 150 | 0,0078 | 0 | 0 | 0,314 | 0,434 | 0,6 | 0,6 | 2,52 | 1,397 | 0,2 | 0,2 |
| 026-001 | PV100 | PV101 | 78,99 |  | 790,40 | 789,20 | 789,35 | 788,15 | 789,38 | 788,18 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0152 | 0 | 0 | 0,064 | 0,088 | 0,77 | 0,77 | 2,34 | 2,350 | 0,17 | 0,17 |
| 026-002 | PV101 | PV090 | 55,13 |  | 789,20 | 788,20 | 788,14 | 787,15 | 788,17 | 787,17 | 1,056 | 1,05 | 150 | 0,0180 | 0 | 0 | 0,422 | 0,583 | 0,81 | 0,81 | 2,29 | 2,685 | 0,16 | 0,16 |
| 025-001 | PV098 | PV099 | 53,86 |  | 790,40 | 789,60 | 789,35 | 788,55 | 789,38 | 788,58 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0149 | 0 | 0 | 0,043 | 0,060 | 0,76 | 0,76 | 2,34 | 2,309 | 0,17 | 0,17 |
| 025-002 | PV099 | PV097 | 55,19 |  | 789,60 | 787,80 | 788,55 | 786,75 | 788,57 | 786,77 | 1,052 | 1,05 | 150 | 0,0326 | 0 | 0 | 0,524 | 0,722 | 1 | 1 | 2,15 | 4,251 | 0,14 | 0,14 |
| 024-001 | PV096 | PV097 | 49,11 |  | 788,00 | 787,80 | 786,95 | 786,70 | 786,98 | 786,74 | 1,05 | 1,096 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,040 | 0,055 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 024-002 | PV097 | PV088 | 57,65 |  | 787,80 | 783,00 | 786,70 | 781,95 | 786,72 | 781,97 | 1,096 | 1,05 | 150 | 0,0825 | 0 | 0 | 0,610 | 0,841 | 1,38 | 1,38 | 1,93 | 8,733 | 0,11 | 0,11 |
| 023-001 | PV089 | PV090 | 61,72 |  | 788,30 | 788,20 | 787,25 | 786,94 | 787,28 | 786,98 | 1,05 | 1,259 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,050 | 0,069 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 023-002 | PV090 | PV091 | 55,14 |  | 788,20 | 786,00 | 786,94 | 784,95 | 786,96 | 784,97 | 1,259 | 1,05 | 150 | 0,0361 | 0 | 0 | 0,517 | 0,713 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,604 | 0,14 | 0,14 |
| 023-003 | PV091 | PV092 | 52,7 |  | 786,00 | 782,00 | 784,95 | 780,95 | 784,97 | 780,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0759 | 0 | 0 | 0,559 | 0,771 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,190 | 0,11 | 0,11 |
| 023-004 | PV092 | PV093 | 50,36 |  | 782,00 | 777,00 | 780,95 | 775,95 | 780,97 | 775,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0993 | 0 | 0 | 0,600 | 0,827 | 1,48 | 1,48 | 1,89 | 10,084 | 0,11 | 0,11 |
| 023-005 | PV093 | PV094 | 48,88 |  | 777,00 | 774,00 | 775,95 | 772,95 | 775,97 | 772,97 | 1,052 | 1,052 | 150 | 0,0614 | 0 | 0 | 0,639 | 0,881 | 1,25 | 1,25 | 2 | 6,946 | 0,12 | 0,12 |
| 023-006 | PV094 | PV095 | 63,74 |  | 774,00 | 770,00 | 772,95 | 768,95 | 772,97 | 768,97 | 1,052 | 1,05 | 150 | 0,0627 | 0 | 0 | 0,690 | 0,952 | 1,26 | 1,26 | 1,99 | 7,064 | 0,12 | 0,12 |
| 023-007 | PV095 | PV084 | 71,18 |  | 770,00 | 767,90 | 768,95 | 766,85 | 768,97 | 766,87 | 1,053 | 1,053 | 150 | 0,0295 | 0 | 0 | 0,748 | 1,031 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,935 | 0,14 | 0,14 |
| 022-001 | PV086 | PV087 | 66,76 |  | 786,00 | 784,00 | 784,95 | 782,95 | 784,97 | 782,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0300 | 0 | 0 | 0,054 | 0,074 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,983 | 0,14 | 0,14 |
| 022-002 | PV087 | PV088 | 55,92 |  | 784,00 | 783,00 | 782,95 | 781,95 | 782,97 | 781,97 | 1,053 | 1,053 | 150 | 0,0179 | 0 | 0 | 0,099 | 0,136 | 0,81 | 0,81 | 2,3 | 2,667 | 0,16 | 0,16 |
| 022-003 | PV088 | PV078 | 51,65 |  | 783,00 | 778,80 | 781,95 | 777,75 | 781,96 | 777,77 | 1,053 | 1,05 | 150 | 0,0813 | 0 | 0 | 0,750 | 1,035 | 1,38 | 1,38 | 1,94 | 8,634 | 0,11 | 0,11 |
| 021-001 | PV076 | PV077 | 61,03 |  | 781,00 | 778,60 | 779,95 | 777,55 | 779,97 | 777,57 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0393 | 0 | 0 | 0,049 | 0,068 | 1,07 | 1,07 | 2,1 | 4,918 | 0,13 | 0,13 |
| 021-002 | PV077 | PV078 | 63,28 |  | 778,60 | 778,80 | 777,54 | 777,22 | 777,57 | 777,25 | 1,063 | 1,58 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,100 | 0,138 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 021-003 | PV078 | PV079 | 46,5 |  | 778,80 | 774,00 | 777,22 | 772,95 | 777,24 | 772,97 | 1,58 | 1,05 | 150 | 0,0918 | 0 | 0 | 0,888 | 1,224 | 1,44 | 1,44 | 1,91 | 9,492 | 0,11 | 0,11 |
| 021-004 | PV079 | PV080 | 98,45 |  | 774,00 | 772,50 | 772,94 | 771,44 | 772,97 | 771,47 | 1,059 | 1,06 | 150 | 0,0152 | 0 | 0 | 0,967 | 1,334 | 0,77 | 0,77 | 2,34 | 2,356 | 0,17 | 0,17 |
| 021-005 | PV080 | PV081 | 82,05 |  | 772,50 | 772,70 | 771,43 | 771,02 | 771,47 | 771,06 | 1,067 | 1,677 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,033 | 1,425 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 021-006 | PV081 | PV082 | 58,06 |  | 772,70 | 771,00 | 771,02 | 769,95 | 771,05 | 769,97 | 1,677 | 1,05 | 150 | 0,0185 | 0 | 0 | 1,080 | 1,490 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,736 | 0,16 | 0,16 |
| 021-007 | PV082 | PV083 | 62,96 |  | 771,00 | 768,00 | 769,95 | 766,95 | 769,97 | 766,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0477 | 0 | 0 | 1,131 | 1,559 | 1,14 | 1,16 | 2,08 | 5,709 | 0,13 | 0,13 |
| 021-008 | PV083 | PV084 | 55,25 |  | 768,00 | 767,90 | 766,94 | 766,66 | 766,97 | 766,69 | 1,065 | 1,242 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,175 | 1,621 | 0,52 | 0,53 | 2,69 | 1,000 | 0,22 | 0,23 |
| 021-009 | PV084 | PV072 | 82,57 |  | 767,90 | 767,60 | 766,61 | 766,19 | 766,65 | 766,24 | 1,295 | 1,408 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,092 | 2,885 | 0,57 | 0,62 | 3,04 | 1,142 | 0,26 | 0,31 |
| 020-001 | PV075 | PV073 | 60,11 |  | 769,00 | 768,30 | 767,95 | 767,25 | 767,98 | 767,28 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0117 | 0 | 0 | 0,048 | 0,067 | 0,7 | 0,7 | 2,41 | 1,911 | 0,18 | 0,18 |
| 019-001 | PV068 | PV069 | 75,19 |  | 772,50 | 772,00 | 771,45 | 770,95 | 771,48 | 770,98 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0067 | 0 | 0 | 0,061 | 0,084 | 0,57 | 0,57 | 2,56 | 1,235 | 0,21 | 0,21 |
| 019-002 | PV069 | PV070 | 45,69 |  | 772,00 | 771,80 | 770,95 | 770,72 | 770,98 | 770,75 | 1,052 | 1,081 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,097 | 0,134 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 019-003 | PV070 | PV071 | 49,93 |  | 771,80 | 770,00 | 770,72 | 768,95 | 770,74 | 768,97 | 1,081 | 1,05 | 150 | 0,0354 | 0 | 0 | 0,138 | 0,190 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,537 | 0,14 | 0,14 |
| 019-004 | PV071 | PV072 | 50,43 |  | 770,00 | 767,60 | 768,95 | 766,55 | 768,97 | 766,57 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0476 | 0 | 0 | 0,178 | 0,246 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,703 | 0,13 | 0,13 |
| 019-005 | PV072 | PV073 | 54,72 |  | 767,60 | 768,30 | 766,19 | 765,92 | 766,24 | 765,96 | 1,411 | 2,384 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,314 | 3,191 | 0,59 | 0,64 | 3,11 | 1,192 | 0,27 | 0,32 |
| 019-006 | PV073 | PV074 | 57,33 |  | 768,30 | 767,00 | 765,91 | 765,63 | 765,96 | 765,68 | 2,386 | 1,372 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,409 | 3,322 | 0,59 | 0,65 | 3,13 | 1,213 | 0,28 | 0,33 |
| 019-007 | PV074 | PV014 | 74,13 |  | 767,00 | 765,80 | 765,63 | 764,75 | 765,67 | 764,79 | 1,372 | 1,05 | 150 | 0,0118 | 0 | 0 | 2,468 | 3,404 | 0,81 | 0,89 | 2,87 | 2,409 | 0,23 | 0,27 |
| 018-001 | PV067 | PV010 | 76,98 |  | 771,50 | 768,00 | 770,45 | 766,95 | 770,47 | 766,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0455 | 0 | 0 | 0,062 | 0,086 | 1,12 | 1,12 | 2,07 | 5,505 | 0,13 | 0,13 |
| 017-001 | PV063 | PV064 | 93,59 |  | 788,00 | 782,00 | 786,95 | 780,95 | 786,97 | 780,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0641 | 0 | 0 | 0,075 | 0,104 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,185 | 0,12 | 0,12 |
| 017-002 | PV064 | PV065 | 45,08 |  | 782,00 | 779,00 | 780,95 | 777,95 | 780,97 | 777,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0666 | 0 | 0 | 0,112 | 0,154 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,396 | 0,12 | 0,12 |
| 017-003 | PV065 | PV066 | 62,29 |  | 779,00 | 775,50 | 777,95 | 774,45 | 777,97 | 774,47 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0562 | 0 | 0 | 0,162 | 0,223 | 1,21 | 1,21 | 2,02 | 6,487 | 0,12 | 0,12 |
| 017-004 | PV066 | PV061 | 91,15 |  | 775,50 | 775,40 | 774,44 | 773,98 | 774,47 | 774,01 | 1,065 | 1,421 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,235 | 0,325 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 016-001 | PV058 | PV059 | 97,92 |  | 788,00 | 782,00 | 786,95 | 780,95 | 786,97 | 780,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0613 | 0 | 0 | 0,079 | 0,109 | 1,25 | 1,25 | 2 | 6,937 | 0,12 | 0,12 |
| 016-002 | PV059 | PV060 | 45,14 |  | 782,00 | 779,00 | 780,95 | 777,95 | 780,97 | 777,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0665 | 0 | 0 | 0,115 | 0,159 | 1,28 | 1,28 | 1,98 | 7,389 | 0,12 | 0,12 |
| 016-003 | PV060 | PV061 | 55,58 |  | 779,00 | 775,40 | 777,95 | 774,35 | 777,97 | 774,37 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0648 | 0 | 0 | 0,160 | 0,221 | 1,27 | 1,27 | 1,99 | 7,243 | 0,12 | 0,12 |
| 016-004 | PV061 | PV062 | 99,48 |  | 775,40 | 774,50 | 773,98 | 773,45 | 774,01 | 773,48 | 1,421 | 1,05 | 150 | 0,0053 | 0 | 0 | 0,476 | 0,656 | 0,53 | 0,53 | 2,62 | 1,037 | 0,22 | 0,22 |
| 016-005 | PV062 | PV052 | 87,66 |  | 774,50 | 772,50 | 773,45 | 771,45 | 773,47 | 771,47 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0228 | 0 | 0 | 0,546 | 0,753 | 0,88 | 0,88 | 2,23 | 3,224 | 0,15 | 0,15 |
| 015-001 | PV056 | PV057 | 78,55 |  | 775,00 | 771,00 | 773,95 | 769,95 | 773,97 | 769,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0509 | 0 | 0 | 0,063 | 0,087 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,010 | 0,13 | 0,13 |
| 015-002 | PV057 | PV006 | 61,89 |  | 771,00 | 769,00 | 769,95 | 767,95 | 769,97 | 767,97 | 1,052 | 1,052 | 150 | 0,0323 | 0 | 0 | 0,113 | 0,156 | 1 | 1 | 2,15 | 4,224 | 0,14 | 0,14 |
| 014-001 | PV054 | PV055 | 56,13 |  | 772,00 | 769,00 | 770,95 | 767,95 | 770,97 | 767,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0535 | 0 | 0 | 0,045 | 0,062 | 1,19 | 1,19 | 2,03 | 6,241 | 0,12 | 0,12 |
| 014-002 | PV055 | PV008 | 63,94 |  | 769,00 | 768,70 | 767,94 | 767,62 | 767,97 | 767,65 | 1,065 | 1,085 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,097 | 0,133 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 013-001 | PV050 | PV051 | 79,5 |  | 775,50 | 775,00 | 774,45 | 773,95 | 774,48 | 773,98 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0063 | 0 | 0 | 0,064 | 0,088 | 0,56 | 0,56 | 2,58 | 1,182 | 0,21 | 0,21 |
| 013-002 | PV051 | PV052 | 69,96 |  | 775,00 | 772,50 | 773,95 | 771,45 | 773,97 | 771,47 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0357 | 0 | 0 | 0,120 | 0,166 | 1,03 | 1,03 | 2,12 | 4,566 | 0,14 | 0,14 |
| 013-003 | PV052 | PV053 | 83,64 |  | 772,50 | 770,00 | 771,45 | 768,95 | 771,47 | 768,97 | 1,051 | 1,051 | 150 | 0,0299 | 0 | 0 | 0,734 | 1,012 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 3,976 | 0,14 | 0,14 |
| 013-004 | PV053 | PV012 | 41,41 |  | 770,00 | 768,50 | 768,95 | 767,45 | 768,97 | 767,47 | 1,051 | 1,05 | 150 | 0,0362 | 0 | 0 | 0,767 | 1,058 | 1,04 | 1,04 | 2,12 | 4,613 | 0,14 | 0,14 |
| 012-001 | PV048 | PV049 | 71,61 |  | 775,00 | 773,00 | 773,95 | 771,95 | 773,97 | 771,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0279 | 0 | 0 | 0,058 | 0,080 | 0,95 | 0,95 | 2,18 | 3,772 | 0,15 | 0,15 |
| 012-002 | PV049 | PV003 | 60,49 |  | 773,00 | 771,00 | 771,95 | 769,95 | 771,97 | 769,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0331 | 0 | 0 | 0,106 | 0,147 | 1,01 | 1,01 | 2,14 | 4,299 | 0,14 | 0,14 |
| 011-001 | PV047 | PV036 | 69,31 |  | 775,00 | 772,00 | 773,95 | 770,95 | 773,97 | 770,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0433 | 0 | 0 | 0,056 | 0,077 | 1,11 | 1,11 | 2,08 | 5,299 | 0,13 | 0,13 |
| 010-001 | PV045 | PV046 | 69,62 |  | 778,50 | 778,00 | 777,45 | 776,95 | 777,48 | 776,98 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0072 | 0 | 0 | 0,056 | 0,077 | 0,59 | 0,59 | 2,54 | 1,311 | 0,2 | 0,2 |
| 010-002 | PV046 | PV036 | 75,88 |  | 778,00 | 772,00 | 776,95 | 770,95 | 776,97 | 770,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0791 | 0 | 0 | 0,117 | 0,162 | 1,36 | 1,36 | 1,94 | 8,453 | 0,11 | 0,11 |
| 009-001 | PV043 | PV044 | 88,38 |  | 786,00 | 780,00 | 784,95 | 778,95 | 784,97 | 778,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0679 | 0 | 0 | 0,071 | 0,098 | 1,29 | 1,29 | 1,98 | 7,512 | 0,12 | 0,12 |
| 009-002 | PV044 | PV032 | 95,49 |  | 780,00 | 773,00 | 778,95 | 771,95 | 778,97 | 771,97 | 1,05 | 1,051 | 150 | 0,0733 | 0 | 0 | 0,148 | 0,204 | 1,33 | 1,33 | 1,96 | 7,972 | 0,12 | 0,12 |
| 008-001 | PV038 | PV039 | 57,43 |  | 785,00 | 781,50 | 783,95 | 780,45 | 783,97 | 780,47 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0609 | 0 | 0 | 0,046 | 0,064 | 1,25 | 1,25 | 2 | 6,908 | 0,12 | 0,12 |
| 008-002 | PV039 | PV040 | 53,29 |  | 781,50 | 779,00 | 780,45 | 777,95 | 780,47 | 777,97 | 1,051 | 1,051 | 150 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,089 | 0,123 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,640 | 0,13 | 0,13 |
| 008-003 | PV040 | PV041 | 58,42 |  | 779,00 | 776,00 | 777,95 | 774,95 | 777,97 | 774,97 | 1,051 | 1,05 | 150 | 0,0513 | 0 | 0 | 0,136 | 0,188 | 1,17 | 1,17 | 2,04 | 6,049 | 0,13 | 0,13 |
| 008-004 | PV041 | PV035 | 57,66 |  | 776,00 | 772,00 | 774,95 | 770,95 | 774,97 | 770,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0694 | 0 | 0 | 0,183 | 0,252 | 1,3 | 1,3 | 1,97 | 7,638 | 0,12 | 0,12 |
| 007-001 | PV034 | PV035 | 75,85 |  | 773,00 | 772,00 | 771,95 | 770,95 | 771,98 | 770,98 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0132 | 0 | 0 | 0,061 | 0,084 | 0,73 | 0,73 | 2,37 | 2,104 | 0,17 | 0,17 |
| 007-002 | PV035 | PV036 | 81,03 |  | 772,00 | 772,00 | 770,93 | 770,53 | 770,97 | 770,56 | 1,066 | 1,471 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,309 | 0,426 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 007-003 | PV036 | PV037 | 85,53 |  | 772,00 | 769,00 | 770,53 | 767,95 | 770,55 | 767,97 | 1,471 | 1,05 | 150 | 0,0302 | 0 | 0 | 0,551 | 0,760 | 0,97 | 0,97 | 2,17 | 4,003 | 0,14 | 0,14 |
| 007-004 | PV037 | PV006 | 57,63 |  | 769,00 | 769,00 | 767,94 | 767,65 | 767,97 | 767,68 | 1,062 | 1,35 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 0,598 | 0,824 | 0,52 | 0,52 | 2,64 | 1,000 | 0,22 | 0,22 |
| 006-001 | PV030 | PV031 | 57,26 |  | 775,00 | 774,00 | 773,95 | 772,95 | 773,97 | 772,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0175 | 0 | 0 | 0,046 | 0,064 | 0,8 | 0,8 | 2,3 | 2,618 | 0,16 | 0,16 |
| 006-002 | PV031 | PV032 | 54,77 |  | 774,00 | 773,00 | 772,95 | 771,95 | 772,97 | 771,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0183 | 0 | 0 | 0,090 | 0,124 | 0,82 | 0,82 | 2,29 | 2,711 | 0,16 | 0,16 |
| 006-003 | PV032 | PV033 | 63,97 |  | 773,00 | 770,00 | 771,95 | 768,95 | 771,97 | 768,97 | 1,052 | 1,051 | 150 | 0,0469 | 0 | 0 | 0,290 | 0,400 | 1,14 | 1,14 | 2,06 | 5,637 | 0,13 | 0,13 |
| 006-004 | PV033 | PV008 | 68,63 |  | 770,00 | 768,70 | 768,94 | 767,65 | 768,97 | 767,67 | 1,056 | 1,055 | 150 | 0,0189 | 0 | 0 | 0,345 | 0,476 | 0,83 | 0,83 | 2,28 | 2,788 | 0,16 | 0,16 |
| 005-001 | PV026 | PV027 | 86,25 |  | 787,00 | 782,00 | 785,95 | 780,95 | 785,97 | 780,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0580 | 0 | 0 | 0,070 | 0,096 | 1,22 | 1,22 | 2,01 | 6,646 | 0,12 | 0,12 |
| 005-002 | PV027 | PV028 | 83,89 |  | 782,00 | 775,00 | 780,95 | 773,95 | 780,97 | 773,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0834 | 0 | 0 | 0,137 | 0,189 | 1,39 | 1,39 | 1,93 | 8,813 | 0,11 | 0,11 |
| 005-003 | PV028 | PV029 | 64,38 |  | 775,00 | 771,00 | 773,95 | 769,95 | 773,97 | 769,97 | 1,051 | 1,051 | 150 | 0,0621 | 0 | 0 | 0,189 | 0,261 | 1,25 | 1,25 | 2 | 7,013 | 0,12 | 0,12 |
| 005-004 | PV029 | PV010 | 48,23 |  | 771,00 | 768,00 | 769,95 | 766,95 | 769,97 | 766,97 | 1,051 | 1,05 | 150 | 0,0622 | 0 | 0 | 0,228 | 0,314 | 1,25 | 1,25 | 2 | 7,017 | 0,12 | 0,12 |
| 004-001 | PV024 | PV025 | 83,99 |  | 775,00 | 773,00 | 773,95 | 771,95 | 773,97 | 771,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0238 | 0 | 0 | 0,068 | 0,093 | 0,9 | 0,9 | 2,22 | 3,332 | 0,15 | 0,15 |
| 004-002 | PV025 | PV022 | 75,13 |  | 773,00 | 771,00 | 771,95 | 769,95 | 771,97 | 769,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0266 | 0 | 0 | 0,128 | 0,177 | 0,93 | 0,93 | 2,2 | 3,634 | 0,15 | 0,15 |
| 003-001 | PV020 | PV021 | 77,87 |  | 786,00 | 780,00 | 784,95 | 778,95 | 784,97 | 778,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0771 | 0 | 0 | 0,063 | 0,087 | 1,35 | 1,35 | 1,95 | 8,285 | 0,11 | 0,11 |
| 003-002 | PV021 | PV022 | 91,21 |  | 780,00 | 771,00 | 778,95 | 769,95 | 778,97 | 769,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0987 | 0 | 0 | 0,136 | 0,188 | 1,47 | 1,47 | 1,9 | 10,035 | 0,11 | 0,11 |
| 003-003 | PV022 | PV023 | 70,35 |  | 771,00 | 767,00 | 769,95 | 765,95 | 769,97 | 765,97 | 1,052 | 1,052 | 150 | 0,0569 | 0 | 0 | 0,321 | 0,443 | 1,22 | 1,22 | 2,02 | 6,547 | 0,12 | 0,12 |
| 003-004 | PV023 | PV017 | 47,78 |  | 767,00 | 765,30 | 765,95 | 764,25 | 765,97 | 764,27 | 1,055 | 1,053 | 150 | 0,0355 | 0 | 0 | 0,360 | 0,496 | 1,03 | 1,03 | 2,13 | 4,547 | 0,14 | 0,14 |
| 002-001 | PV018 | PV019 | 59,75 |  | 767,00 | 766,40 | 765,95 | 765,35 | 765,98 | 765,38 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0100 | 0 | 0 | 0,048 | 0,066 | 0,66 | 0,66 | 2,45 | 1,702 | 0,19 | 0,19 |
| 002-002 | PV019 | PV017 | 80,71 |  | 766,40 | 765,30 | 765,35 | 764,25 | 765,38 | 764,28 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0136 | 0 | 0 | 0,113 | 0,156 | 0,74 | 0,74 | 2,37 | 2,160 | 0,17 | 0,17 |
| 001-001 | PV001 | PV002 | 86,66 |  | 774,00 | 773,00 | 772,95 | 771,95 | 772,98 | 771,98 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0115 | 1,201 | 1,498 | 1,270 | 1,595 | 0,69 | 0,71 | 2,44 | 1,897 | 0,18 | 0,19 |
| 001-002 | PV002 | PV003 | 79,49 |  | 773,00 | 771,00 | 771,95 | 769,95 | 771,97 | 769,97 | 1,05 | 1,05 | 150 | 0,0252 | 0 | 0 | 1,334 | 1,683 | 0,91 | 0,95 | 2,27 | 3,478 | 0,15 | 0,16 |
| 001-003 | PV003 | PV004 | 54,75 |  | 771,00 | 770,00 | 769,94 | 768,94 | 769,97 | 768,97 | 1,056 | 1,056 | 150 | 0,0183 | 0 | 0 | 1,485 | 1,890 | 0,82 | 0,87 | 2,41 | 2,711 | 0,16 | 0,18 |
| 001-004 | PV004 | PV005 | 94,59 |  | 770,00 | 769,00 | 768,94 | 767,95 | 768,97 | 767,98 | 1,061 | 1,055 | 150 | 0,0105 | 0 | 0 | 1,561 | 1,996 | 0,68 | 0,73 | 2,59 | 1,795 | 0,19 | 0,21 |
| 001-005 | PV005 | PV006 | 95,68 |  | 769,00 | 769,00 | 767,94 | 767,46 | 767,98 | 767,50 | 1,062 | 1,541 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 1,638 | 2,102 | 0,53 | 0,57 | 2,84 | 1,027 | 0,23 | 0,26 |
| 001-006 | PV006 | PV007 | 81,86 |  | 769,00 | 769,00 | 767,45 | 767,04 | 767,50 | 767,09 | 1,55 | 1,959 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,415 | 3,173 | 0,59 | 0,64 | 3,1 | 1,214 | 0,28 | 0,32 |
| 001-007 | PV007 | PV008 | 97,4 |  | 769,00 | 768,70 | 767,04 | 766,55 | 767,09 | 766,60 | 1,959 | 2,146 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,493 | 3,281 | 0,6 | 0,65 | 3,13 | 1,231 | 0,29 | 0,33 |
| 001-008 | PV008 | PV009 | 71,27 |  | 768,70 | 768,00 | 766,55 | 766,19 | 766,60 | 766,25 | 2,152 | 1,808 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 2,992 | 3,970 | 0,63 | 0,68 | 3,25 | 1,331 | 0,31 | 0,36 |
| 001-009 | PV009 | PV010 | 50,41 |  | 768,00 | 768,00 | 766,19 | 765,94 | 766,25 | 766,00 | 1,808 | 2,06 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 3,033 | 4,026 | 0,63 | 0,68 | 3,26 | 1,338 | 0,32 | 0,37 |
| 001-010 | PV010 | PV011 | 89,39 |  | 768,00 | 768,00 | 765,94 | 765,49 | 766,00 | 765,55 | 2,064 | 2,511 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 3,395 | 4,524 | 0,65 | 0,71 | 3,34 | 1,403 | 0,34 | 0,39 |
| 001-011 | PV011 | PV012 | 44,1 |  | 768,00 | 768,50 | 765,49 | 765,27 | 765,55 | 765,33 | 2,511 | 3,232 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 3,430 | 4,573 | 0,65 | 0,71 | 3,35 | 1,409 | 0,34 | 0,39 |
| 001-012 | PV012 | PV013 | 97,05 |  | 768,50 | 766,00 | 765,26 | 764,78 | 765,33 | 764,84 | 3,24 | 1,225 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,276 | 5,739 | 0,7 | 0,75 | 3,5 | 1,544 | 0,38 | 0,45 |
| 001-013 | PV013 | PV014 | 54,5 |  | 766,00 | 765,80 | 764,78 | 764,50 | 764,84 | 764,57 | 1,225 | 1,298 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 4,320 | 5,800 | 0,7 | 0,75 | 3,51 | 1,550 | 0,38 | 0,45 |
| 001-014 | PV014 | PV015 | 82,68 |  | 765,80 | 766,20 | 764,48 | 764,07 | 764,57 | 764,16 | 1,319 | 2,133 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 6,855 | 9,296 | 0,79 | 0,85 | 3,83 | 1,860 | 0,49 | 0,6 |
| 001-015 | PV015 | PV016 | 78,35 |  | 766,20 | 765,00 | 764,06 | 763,67 | 764,16 | 763,77 | 2,136 | 1,327 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 7,227 | 9,809 | 0,8 | 0,86 | 3,86 | 1,898 | 0,51 | 0,62 |
| 001-016 | PV016 | PV017 | 54,22 |  | 765,00 | 765,30 | 763,67 | 763,40 | 763,77 | 763,49 | 1,328 | 1,899 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 7,271 | 9,870 | 0,8 | 0,86 | 3,87 | 1,902 | 0,51 | 0,62 |
| 001-017 | PV017 | FIM | 58,23 |  | 765,30 | 765,00 | 763,40 | 763,11 | 763,49 | 763,20 | 1,903 | 1,895 | 150 | 0,0050 | 0 | 0 | 7,791 | 10,586 | 0,81 | 0,87 | 3,91 | 1,951 | 0,53 | 0,65 |

| TABELA VII.2 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA BH -02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletor | PV Mon | PV Jus |  | C | CT mon |  | Ct jus |  | CC mon |  | CC jus |  | NA mon |  | NA jus |  | Pmon |  | P jus |  | D |  | Decliv |  | QC inic |  | QC fin |  | Q ini |  | Q fin |  | V ini |  | V fin |  | V cc | trativa |  | Lamini |  | Lamfim |  |
| 042-001 | PV146 | PV127 |  | 94,69 | 779 |  | 771,5 |  | 777,95 |  | 770,45 |  | 777,967 |  | 770,467 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,07921 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0746 |  | 0,1019 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,94 | 8,465 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 041-001 | PV145 | PV143 |  | 81,98 | 763 |  | 758 |  | 761,95 |  | 756,95 |  | 761,968 |  | 756,968 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,06099 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0646 |  | 0,0882 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 2 | 6,913 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 040-001 | PV140 | PV141 |  | 62,18 | 772,5 |  | 771 |  | 771,45 |  | 769,95 |  | 771,473 |  | 769,973 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,02412 |  | 0 |  | 0 |  | 0,049 |  | 0,0669 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 2,22 | 3,366 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 040-002 | PV141 | PV142 |  | 79,71 | 771 |  | 766,5 |  | 769,95 |  | 765,45 |  | 769,968 |  | 765,468 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,05645 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1118 |  | 0,1527 |  | 1,21 |  | 1,21 |  | 2,02 | 6,511 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 040-003 | PV142 | PV143 |  | 94,6 | 766,5 |  | 758 |  | 765,45 |  | 756,95 |  | 765,466 |  | 756,966 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,08985 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1863 |  | 0,2545 |  | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,92 | 9,333 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 040-004 | PV143 | PV144 |  | 42,22 | 758 |  | 752 |  | 756,95 |  | 750,95 |  | 756,965 |  | 750,965 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,14211 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2842 |  | 0,3881 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,82 | 13,309 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 040-005 | PV144 | PV134 |  | 49,34 | 752 |  | 745 |  | 750,95 |  | 743,95 |  | 750,965 |  | 743,965 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,14187 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3231 |  | 0,4412 |  | 1,67 |  | 1,67 |  | 1,82 | 13,292 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 039-001 | PV137 | PV138 |  | 98,52 | 781 |  | 777,5 |  | 779,95 |  | 776,45 |  | 779,971 |  | 776,47 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,03553 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0776 |  | 0,106 |  | 1,03 |  | 1,03 |  | 2,13 | 4,546 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |
| 039-002 | PV138 | PV139 |  | 59,42 | 777,5 |  | 776 |  | 776,448 |  | 774,948 |  | 776,47 |  | 774,97 |  | 1,052 |  | 1,052 |  | 150 |  | 0,02524 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1244 |  | 0,1699 |  | 0,91 |  | 0,91 |  | 2,21 | 3,486 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 039-003 | PV139 | PV129 |  | 63,31 | 776 |  | 772 |  | 774,948 |  | 770,95 |  | 774,966 |  | 770,968 |  | 1,052 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,06315 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1743 |  | 0,238 |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 1,99 | 7,102 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 038-001 | PV135 | PV136 |  | 57,89 | 776 |  | 771 |  | 774,95 |  | 769,95 |  | 774,967 |  | 769,967 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,08637 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0456 |  | 0,0623 |  | 1,41 |  | 1,41 |  | 1,92 | 9,052 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 038-002 | PV136 | PV131 |  | 54,18 | 771 |  | 764 |  | 769,95 |  | 762,95 |  | 769,965 |  | 762,965 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,1292 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0883 |  | 0,1206 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,84 | 12,364 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 037-001 | PV126 | PV127 |  | 48,25 | 772,5 |  | 771,5 |  | 771,45 |  | 770,45 |  | 771,473 |  | 770,473 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,02073 |  | 0 |  | 0 |  | 0,038 |  | 0,0519 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 2,26 | 2,992 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 037-002 | PV127 | PV128 |  | 57,35 | 771,5 |  | 771,6 |  | 770,434 |  | 770,147 |  | 770,467 |  | 770,18 |  | 1,066 |  | 1,453 |  | 150 |  | 0,005 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1578 |  | 0,2155 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 2,64 | 1 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 037-003 | PV128 | PV129 |  | 45,94 | 771,6 |  | 772 |  | 770,147 |  | 769,917 |  | 770,18 |  | 769,95 |  | 1,453 |  | 2,083 |  | 150 |  | 0,005 |  | 0 |  | 0 |  | 0,194 |  | 0,2649 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 2,64 | 1 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 037-004 | PV129 | PV130 |  | 99,71 | 772 |  | 769 |  | 769,917 |  | 767,95 |  | 769,941 |  | 767,973 |  | 2,083 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,01973 |  | 0 |  | 0 |  | 0,4469 |  | 0,6102 |  | 0,84 |  | 0,84 |  | 2,27 | 2,879 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 037-005 | PV130 | PV131 |  | 79,36 | 769 |  | 764 |  | 767,95 |  | 762,95 |  | 767,968 |  | 762,968 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,063 |  | 0 |  | 0 |  | 0,5094 |  | 0,6956 |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 1,99 | 7,089 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 037-006 | PV131 | PV132 |  | 90,46 | 764 |  | 759 |  | 762,947 |  | 757,947 |  | 762,965 |  | 757,965 |  | 1,053 |  | 1,053 |  | 150 |  | 0,05527 |  | 0 |  | 0 |  | 0,669 |  | 0,9135 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 2,02 | 6,405 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 037-007 | PV132 | PV133 |  | 58,69 | 759 |  | 752 |  | 757,947 |  | 750,95 |  | 757,962 |  | 750,965 |  | 1,053 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,11922 |  | 0 |  | 0 |  | 0,7152 |  | 0,9767 |  | 1,58 |  | 1,58 |  | 1,86 | 11,618 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 037-008 | PV133 | PV134 |  | 53,5 | 752 |  | 745 |  | 750,95 |  | 743,95 |  | 750,965 |  | 743,965 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,13084 |  | 0 |  | 0 |  | 0,7574 |  | 1,0343 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,84 | 12,485 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 037-009 | PV134 | FIM |  | 17,45 | 745 |  | 739 |  | 743,95 |  | 737,95 |  | 743,962 |  | 737,962 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,34384 |  | 0 |  | 0 |  | 1,0943 |  | 1,4943 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 1,65 | 26,359 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |

| TABELA VII.3 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA BH -03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletor | PV Mon | PV Jus |  | C | CT mon |  | Ct jus |  | CC mon |  | CC jus |  | NA mon |  | NA jus |  | Pmon |  | P jus |  | D |  | Decliv |  | QC inic |  | QC fin |  | Q ini |  | Q fin |  | V ini |  | V fin |  | V cc | trativa |  | Lamini |  | Lamfim |  |
| 053-001 | PV173 | PV174 |  | 36,19 | 790 |  | 789 |  | 788,95 |  | 787,95 |  | 788,972 |  | 787,972 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,02763 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0241 |  | 0,03 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 2,19 | 3,74 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 053-002 | PV174 | PV175 |  | 55,72 | 789 |  | 789 |  | 787,939 |  | 787,66 |  | 787,972 |  | 787,693 |  | 1,061 |  | 1,34 |  | 150 |  | 0,005 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0612 |  | 0,0763 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 2,64 | 1 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 053-003 | PV175 | PV176 |  | 53,22 | 789 |  | 785 |  | 787,66 |  | 783,95 |  | 787,677 |  | 783,967 |  | 1,34 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,06971 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0966 |  | 0,1205 |  | 1,31 |  | 1,31 |  | 1,97 | 7,667 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 053-004 | PV176 | PV177 |  | 56,31 | 785 |  | 782,8 |  | 783,947 |  | 781,747 |  | 783,967 |  | 781,767 |  | 1,053 |  | 1,053 |  | 150 |  | 0,03907 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1341 |  | 0,1673 |  | 1,07 |  | 1,07 |  | 2,1 | 4,894 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 053-005 | PV177 | PV178 |  | 57,9 | 782,8 |  | 779,7 |  | 781,747 |  | 778,65 |  | 781,766 |  | 778,669 |  | 1,053 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,05349 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1726 |  | 0,2154 |  | 1,19 |  | 1,19 |  | 2,03 | 6,244 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 053-006 | PV178 | PV179 |  | 55,32 | 779,7 |  | 778 |  | 778,648 |  | 776,948 |  | 778,669 |  | 776,969 |  | 1,052 |  | 1,052 |  | 150 |  | 0,03073 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2094 |  | 0,2613 |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 2,16 | 4,062 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |
| 053-007 | PV179 | PV180 |  | 72,22 | 778 |  | 776 |  | 776,947 |  | 774,949 |  | 776,969 |  | 774,971 |  | 1,053 |  | 1,051 |  | 150 |  | 0,02767 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2575 |  | 0,3213 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 2,19 | 3,744 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 053-008 | PV180 | PV154 |  | 59,44 | 776 |  | 773,6 |  | 774,949 |  | 772,55 |  | 774,969 |  | 772,57 |  | 1,051 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04036 |  | 0 |  | 0 |  | 0,297 |  | 0,3707 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 2,1 | 5,019 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 052-001 | PV171 | PV172 |  | 53,18 | 790 |  | 786,5 |  | 788,95 |  | 785,45 |  | 788,968 |  | 785,468 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,06581 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0354 |  | 0,0442 |  | 1,28 |  | 1,28 |  | 1,98 | 7,333 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 052-002 | PV172 | PV157 |  | 45,93 | 786,5 |  | 785,2 |  | 785,446 |  | 784,146 |  | 785,468 |  | 784,168 |  | 1,054 |  | 1,054 |  | 150 |  | 0,0283 |  | 0 |  | 0 |  | 0,066 |  | 0,0823 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 2,18 | 3,81 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |
| 051-001 | PV169 | PV152 |  | 67,96 | 779 |  | 776 |  | 777,95 |  | 774,95 |  | 777,969 |  | 774,969 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04414 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0452 |  | 0,0564 |  | 1,11 |  | 1,11 |  | 2,07 | 5,38 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 050-001 | PV166 | PV167 |  | 56,25 | 785 |  | 781 |  | 783,95 |  | 779,95 |  | 783,967 |  | 779,967 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,07111 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0374 |  | 0,0467 |  | 1,31 |  | 1,31 |  | 1,97 | 7,786 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 050-002 | PV167 | PV150 |  | 63,2 | 781 |  | 779,5 |  | 779,944 |  | 778,444 |  | 779,967 |  | 778,467 |  | 1,056 |  | 1,056 |  | 150 |  | 0,02373 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0794 |  | 0,0992 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 2,22 | 3,323 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 049-001 | PV165 | PV151 |  | 98,31 | 782 |  | 778 |  | 780,95 |  | 776,95 |  | 780,97 |  | 776,97 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04069 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0654 |  | 0,0816 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 2,09 | 5,051 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 048-001 | PV164 | PV160 |  | 69,3 | 779,5 |  | 777 |  | 778,45 |  | 775,95 |  | 778,47 |  | 775,97 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,03608 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0461 |  | 0,0575 |  | 1,04 |  | 1,04 |  | 2,12 | 4,601 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |
| 047-001 | PV162 | PV163 |  | 38,63 | 782,5 |  | 781,5 |  | 781,45 |  | 780,45 |  | 781,472 |  | 780,472 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,02589 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0257 |  | 0,0321 |  | 0,92 |  | 0,92 |  | 2,2 | 3,556 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 047-002 | PV163 | PV159 |  | 40,94 | 781,5 |  | 779,5 |  | 780,45 |  | 778,45 |  | 780,469 |  | 778,469 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04885 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0529 |  | 0,0661 |  | 1,15 |  | 1,15 |  | 2,05 | 5,82 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 046-001 | PV161 | PV158 |  | 73,48 | 785 |  | 783 |  | 783,95 |  | 781,95 |  | 783,972 |  | 781,972 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,02722 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0489 |  | 0,061 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 2,19 | 3,697 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 045-001 | PV156 | PV157 |  | 80,27 | 788,5 |  | 785,2 |  | 787,45 |  | 784,15 |  | 787,47 |  | 784,17 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04111 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0534 |  | 0,0666 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 2,09 | 5,091 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 045-002 | PV157 | PV158 |  | 49,69 | 785,2 |  | 783 |  | 784,146 |  | 781,95 |  | 784,165 |  | 781,969 |  | 1,054 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04419 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1525 |  | 0,1902 |  | 1,11 |  | 1,11 |  | 2,07 | 5,385 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 045-003 | PV158 | PV159 |  | 56,17 | 783 |  | 779,5 |  | 781,95 |  | 778,45 |  | 781,968 |  | 778,468 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,06231 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2388 |  | 0,2978 |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 2 | 7,029 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 045-004 | PV159 | PV160 |  | 56,74 | 779,5 |  | 777 |  | 778,449 |  | 775,949 |  | 778,468 |  | 775,968 |  | 1,051 |  | 1,051 |  | 150 |  | 0,04406 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3295 |  | 0,411 |  | 1,11 |  | 1,11 |  | 2,08 | 5,372 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 045-005 | PV160 | PV153 |  | 68,4 | 777 |  | 774,7 |  | 775,947 |  | 773,648 |  | 775,968 |  | 773,669 |  | 1,053 |  | 1,052 |  | 150 |  | 0,03361 |  | 0 |  | 0 |  | 0,4211 |  | 0,5253 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 2,14 | 4,355 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |
| 044-001 | PV155 | PV154 |  | 49,05 | 774,5 |  | 773,6 |  | 773,45 |  | 772,55 |  | 773,474 |  | 772,574 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,01835 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0326 |  | 0,0407 |  | 0,82 |  | 0,82 |  | 2,29 | 2,722 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 043-001 | PV147 | PV148 |  | 87,08 | 786 |  | 780 |  | 784,95 |  | 778,95 |  | 784,968 |  | 778,968 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,0689 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0579 |  | 0,0723 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,97 | 7,598 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 043-002 | PV148 | PV149 |  | 38,66 | 780 |  | 780,5 |  | 778,935 |  | 778,742 |  | 778,968 |  | 778,775 |  | 1,065 |  | 1,758 |  | 150 |  | 0,005 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0836 |  | 0,1044 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 2,64 | 1 |  | 0,22 |  | 0,22 |  |
| 043-003 | PV149 | PV150 |  | 36,34 | 780,5 |  | 779,5 |  | 778,742 |  | 778,45 |  | 778,771 |  | 778,479 |  | 1,758 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,00804 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1078 |  | 0,1346 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 2,51 | 1,432 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 043-004 | PV150 | PV151 |  | 53,95 | 779,5 |  | 778 |  | 778,444 |  | 776,95 |  | 778,466 |  | 776,972 |  | 1,056 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,02769 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2231 |  | 0,2786 |  | 0,94 |  | 0,94 |  | 2,19 | 3,747 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 043-005 | PV151 | PV152 |  | 49,91 | 778 |  | 776 |  | 776,95 |  | 774,95 |  | 776,97 |  | 774,97 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04007 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3217 |  | 0,4016 |  | 1,08 |  | 1,08 |  | 2,1 | 4,991 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 043-006 | PV152 | PV153 |  | 59,39 | 776 |  | 774,7 |  | 774,946 |  | 773,646 |  | 774,969 |  | 773,669 |  | 1,054 |  | 1,054 |  | 150 |  | 0,02189 |  | 0 |  | 0 |  | 0,4064 |  | 0,5073 |  | 0,87 |  | 0,87 |  | 2,24 | 3,121 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 043-007 | PV153 | PV154 |  | 49,06 | 774,7 |  | 773,6 |  | 773,646 |  | 772,55 |  | 773,669 |  | 772,573 |  | 1,054 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,02234 |  | 0 |  | 0 |  | 0,8601 |  | 1,0733 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 2,24 | 3,171 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |
| 043-008 | PV154 | FIM |  | 16,22 | 773,6 |  | 773,5 |  | 772,539 |  | 772,438 |  | 772,57 |  | 772,47 |  | 1,061 |  | 1,062 |  | 150 |  | 0,00617 |  | 0 |  | 0 |  | 1,2005 |  | 1,4982 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 2,58 | 1,165 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |

| TABELA VII.4 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - BACIA BH -04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletor | PV Mon | PV Jus |  | C | CT mon |  | Ct jus |  | CC mon |  | CC jus |  | NA mon |  | NA jus |  | Pmon |  | P jus |  | D |  | Decliv |  | QC inic |  | QC fin |  | Q ini |  | Q fin |  | V ini |  | V fin |  | V cc | trativa |  | Lamini |  | Lamfim |  |
| 058-001 | PV192 | PV193 |  | 47,17 | 765 |  | 764 |  | 763,95 |  | 762,95 |  | 763,973 |  | 762,973 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,0212 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0542 |  | 0,0849 |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 2,25 | 3,045 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 058-002 | PV193 | PV186 |  | 59,24 | 764 |  | 762 |  | 762,95 |  | 760,95 |  | 762,971 |  | 760,971 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,03376 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1222 |  | 0,1915 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 2,14 | 4,37 |  | 0,14 |  | 0,14 |  |
| 057-001 | PV191 | PV189 |  | 96,31 | 777 |  | 771 |  | 775,95 |  | 769,95 |  | 775,968 |  | 769,968 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,0623 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1106 |  | 0,1733 |  | 1,26 |  | 1,26 |  | 2 | 7,028 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 056-001 | PV188 | PV189 |  | 92,3 | 775 |  | 771 |  | 773,95 |  | 769,95 |  | 773,97 |  | 769,969 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,04334 |  | 0 |  | 0 |  | 0,106 |  | 0,1661 |  | 1,11 |  | 1,11 |  | 2,08 | 5,304 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 056-002 | PV189 | PV190 |  | 59,92 | 771 |  | 767 |  | 769,95 |  | 765,95 |  | 769,968 |  | 765,967 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,06676 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2854 |  | 0,4472 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,98 | 7,414 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 056-003 | PV190 | PV186 |  | 67,2 | 767 |  | 762 |  | 765,95 |  | 760,95 |  | 765,967 |  | 760,967 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,0744 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3626 |  | 0,5681 |  | 1,34 |  | 1,34 |  | 1,96 | 8,064 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 055-001 | PV187 | PV182 |  | 65,08 | 772 |  | 771,53 |  | 770,95 |  | 770,48 |  | 770,98 |  | 770,51 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,00722 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0747 |  | 0,1171 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 2,54 | 1,316 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 054-001 | PV181 | PV182 |  | 97,96 | 779 |  | 771,53 |  | 777,95 |  | 770,48 |  | 777,967 |  | 770,497 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,07626 |  | 0 |  | 0 |  | 0,1125 |  | 0,1763 |  | 1,35 |  | 1,35 |  | 1,95 | 8,22 |  | 0,11 |  | 0,11 |  |
| 054-002 | PV182 | PV183 |  | 69,22 | 771,5 |  | 768 |  | 770,478 |  | 766,948 |  | 770,497 |  | 766,967 |  | 1,052 |  | 1,052 |  | 150 |  | 0,051 |  | 0 |  | 0 |  | 0,2667 |  | 0,4179 |  | 1,17 |  | 1,17 |  | 2,04 | 6,018 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
| 054-003 | PV183 | PV184 |  | 57,65 | 768 |  | 765 |  | 766,948 |  | 763,95 |  | 766,967 |  | 763,969 |  | 1,052 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,052 |  | 0 |  | 0 |  | 0,3329 |  | 0,5216 |  | 1,18 |  | 1,18 |  | 2,04 | 6,109 |  | 0,12 |  | 0,12 |  |
| 054-004 | PV184 | PV185 |  | 55,74 | 765 |  | 764 |  | 763,901 |  | 762,901 |  | 763,969 |  | 762,969 |  | 1,099 |  | 1,099 |  | 150 |  | 0,01794 |  | 7,79 |  | 10,58 |  | 8,1874 |  | 11,2082 |  | 1,32 |  | 1,44 |  | 3,52 | 5,563 |  | 0,38 |  | 0,45 |  |
| 054-005 | PV185 | PV186 |  | 62,89 | 764 |  | 762 |  | 762,901 |  | 760,95 |  | 762,96 |  | 761,009 |  | 1,099 |  | 1,05 |  | 150 |  | 0,03102 |  | 0 |  | 0 |  | 8,2596 |  | 11,3214 |  | 1,62 |  | 1,76 |  | 3,34 | 8,619 |  | 0,33 |  | 0,39 |  |
| 054-006 | PV186 | FIM |  | 17,49 | 762 |  | 760 |  | 760,924 |  | 758,924 |  | 760,967 |  | 758,967 |  | 1,076 |  | 1,076 |  | 150 |  | 0,11435 |  | 0 |  | 0 |  | 8,7645 |  | 12,1125 |  | 2,62 |  | 2,88 |  | 2,96 | 24,661 |  | 0,24 |  | 0,29 |  |

| TABELA VII.5 DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA - INTERCEPTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coletor | PV Mon | PV Jus |  | C | CT mon |  | Ct jus |  | CC mon |  | CC jus |  | NA mon |  | NA jus |  | Pmon |  | P jus |  | D | Decliv |  |  | QC inic |  | QC fin |  | Q ini |  | Q fin |  | V ini |  | V fin | V cc |  | trativa |  | Lamini |  | Lamfim |  |
| 059-001 | PV194 | PV195 |  | 89,8 | 760,0 |  | 752,0 |  | 758,95 |  | 750,95 |  | 759,00 |  | 751,00 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 | 0,0891 |  |  | 8,765 |  | 12,113 |  | 8,81 |  | 12,16 |  | 2,4 |  | 2,63 | 3,04 |  | 20,32 |  | 0,26 |  | 0,31 |  |
| 059-002 | PV195 | PV196 |  | 59,14 | 752,0 |  | 748,0 |  | 750,946 |  | 746,946 |  | 751,00 |  | 747,00 |  | 1,054 |  | 1,054 |  | 150 | 0,0676 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,84 |  | 12,19 |  | 2,18 |  | 2,39 | 3,13 |  | 16,40 |  | 0,28 |  | 0,33 |  |
| 059-003 | PV196 | PV197 |  | 80,14 | 748,0 |  | 744,0 |  | 746,942 |  | 742,946 |  | 747,00 |  | 743,00 |  | 1,058 |  | 1,054 |  | 150 | 0,0499 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,88 |  | 12,23 |  | 1,96 |  | 2,14 | 3,24 |  | 12,92 |  | 0,3 |  | 0,36 |  |
| 059-004 | PV197 | PV198 |  | 53,82 | 744,0 |  | 740,0 |  | 742,946 |  | 738,95 |  | 743,00 |  | 739,00 |  | 1,054 |  | 1,05 |  | 150 | 0,0743 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,91 |  | 12,25 |  | 2,26 |  | 2,47 | 3,11 |  | 17,70 |  | 0,27 |  | 0,32 |  |
| 059-005 | PV198 | PV199 |  | 62,55 | 740,0 |  | 739,0 |  | 738,924 |  | 737,924 |  | 739,00 |  | 738,00 |  | 1,076 |  | 1,076 |  | 150 | 0,0160 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,94 |  | 12,29 |  | 1,3 |  | 1,41 | 3,63 |  | 5,26 |  | 0,41 |  | 0,49 |  |
| 059-006 | PV199 | PV200 |  | 41,67 | 739,0 |  | 730,0 |  | 737,924 |  | 728,95 |  | 737,96 |  | 728,99 |  | 1,076 |  | 1,05 |  | 150 | 0,2154 |  |  | 1,094 |  | 1,494 |  | 10,05 |  | 13,80 |  | 3,41 |  | 3,74 | 2,84 |  | 42,95 |  | 0,22 |  | 0,26 |  |
| 059-007 | PV200 | PV201 |  | 71,71 | 730,0 |  | 712,0 |  | 728,95 |  | 710,95 |  | 728,99 |  | 710,99 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 150 | 0,2510 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10,08 |  | 13,83 |  | 3,61 |  | 3,95 | 2,8 |  | 48,489 |  | 0,22 |  | 0,25 |  |
| 059-008 | PV201 | FIM |  | 85,77 | 712,0 |  | 692,0 |  | 710,949 |  | 690,949 |  | 710,99 |  | 690,99 |  | 1,051 |  | 1,051 |  | 150 | 0,2332 |  |  | 0 |  | 0 |  | 10,13 |  | 13,87 |  | 3,52 |  | 3,85 | 2,82 |  | 45,862 |  | 0,22 |  | 0,26 |  |

VIII ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO SANITÁRIO

## As estações de bombeamento são as unidades operacionais utilizadas para escoar o esgoto que não tem energia para escoamento por gravidade necessitando transmissão de energia para provocar escoamento de uma elevação de cota do ponto da estação (mais baixo) para um ponto elevado.

## As elevatórias de esgoto são projetadas utilizando-se de equipamentos eletromecânicos e métodos construtivos para que os custos sejam racionalizados e que a operação seja com máxima eficiência.

## As elevatórias previstas no projeto básico, após uma analise da viabilidade de encontrar solução por gravidade, foram projetadas para descarregar as vazões em coletor tronco que opera por gravidade até a Estação de Tratamento de Esgoto.

As estações serão executadas no passeio público com poços de visita e de bombas enterrados com operação abaixo do nível do solo e tampas de inspeção de ferro fundido com lacres de acordo com o projeto padrão apresentado na figura VIII.1.

Figura VIII.1 Detalhe típico de Estação Elevatória de Esgoto

O Projeto Básico do Sistema de Esgoto, concebido para garantir o escoamento por gravidade através dos coletores, definiu a necessidade de uma elevatória descrita conforme segue:

- A EBE 1 recalcará os esgotos coletados por gravidade da bacia BH-2 e através da linha de recalque DN 50 mm PEAD será lançado no na cabeceira do coletor da bacia BH-01 no PV 01 conforme projeto da rede coletora;

VIII.1 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES CONSTRUTIVAS

PV de Chegada junto à Elevatória

A ELE-01 receberá, por gravidade, os esgotos sanitários da bacia e a contribuição de infiltração da rede coletora da área urbana atendida da bacia, a partir das tubulações que chegam ao PV de chegada e tem a finalidade de receber o esgoto afluente e encaminhá-los ao poço de bombas onde estarão instalados os grupos elevatórios. No PV de chegada há as seguintes instalações:

- Registro de gaveta a ser utilizado para o isolamento da EBE em casos de emergência, por falta de energia ou de manutenção do poço de bombas.

- Cesto metálico Içável para a remoção de sólidos grosseiros evitando que esses materiais cheguem às bombas.

- Extravasar - Para os casos de parada emergencial ou para evitar as eventuais vazões excedentes sendo previsto um extravasar em tubos de PVC para esgoto sanitário que será interligado a rede pluvial mais próximo, evitando assim, que haja transbordamento quando o registro de isolamento da estação for fechado.

A laje superior do PV foi projetada em concreto armado, com acesso e uma tampa articulada para possibilitar que o registro seja acionado com o uso de chave “T” e haste de prolongamento, sem a necessidade de descida até o fundo do PV, para a execução das manobras.

O PV foi projetado com tubos de concreto para esgoto sanitário DN 1200 mm, tipo junta elástica, colocados na posição vertical assentado sobre um modulo base pré-moldado interligado à rede coletora por juta elástica através de anéis de borracha e  o fundo terá seu perímetro interno moldado por chanfros inclinados, em concreto para evitar o acúmulo de material junto à face interna do PV.

Poço de Bombas

A estação elevatória foi projetada para ser constituída pelo poço de bombas em formato cilíndrico, para abrigar 2 grupos elevatórios submersíveis (1 em operação + 1 de reserva), dentro do poço, junto à tubulação de entrada.

A descarga do afluente ao poço, na entrada foi prevista para que o fluxo seja direcionado sobre uma parede defletora  com a parte inferior inclinada, para encaminhar o fluxo para uma abertura de 15 cm de largura junto à parede do poço com o objetivo de evitar a formação de vórtice devido a distribuição do fluxo na direção da sucção das bombas.

A laje de fundo do poço de bombas, em todo perímetro junto à parede, deverá ter chanfros inclinados no sentido da sucção das bombas, a fim de evitar a deposição de materiais sólidos e facilitar a limpeza.

A laje de cobertura do poço de bombas foi projetada para ser executada em concreto moldado “in loco”, com 2 aberturas para acesso aos grupos elevatórios. As aberturas serão providas de tampas de concreto seladas.

A alimentação de energia deverá ser efetuada diretamente da rede pública de energia elétrica com o quadro de comando de motores e de medição de energia localizados junto à elevatória dispensando gabinetes de proteção em função da baixa potencia.

Câmara de Manobras

A partir do poço de bombas, foi prevista uma câmara de manobras retangular, em concreto estrutural armado, dispondo de válvulas de retenção, juntas de montagem e válvulas de gaveta para isolar a linha de recalque em caso de manutenção das bombas.

A laje de cobertura foi projetada em concreto moldado “in loco”, com abertura para acesso e inspeção, cujo fechamento foi previsto através de 2 tampas de concreto. Também foram previstos orifícios providos de tampas para registros, possibilitando as respectivas manobras, através de chave “T”.

VIII.2 CRITÉRIO DE DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES CONSTRUTIVAS

Vazão do Projeto

O calculo das vazões contribuintes constitui-se na etapa mais importante da definição do projeto considerando as inúmeras variáveis que interferem na definição.  Neste projeto consideraram-se as seguintes vazões de projeto:

- Vazão média de inicio de plano: Tem a finalidade de calcular as dimensões máximas do poço de sucção de modo que o esgoto não permanece por período demorado.

- Vazão máxima de fim de plano: Tem a finalidade de definir a capacidade de recalque das bombas e determinar as dimensões mínimas do poço de sucção de maneira que o intervalo das partidas não afete os motores

### Poço Úmido

O poço úmido da elevatória foi dimensionado considerando-se três partes conforme descrita a seguir:

- Parte inferior: abaixo do nível mínimo operacional, com lâmina suficiente para dar submergência às aberturas de entrada das bombas (ou tubulação de sucção) e folga entre o bocal de entrada e o fundo do poço, a fim de evitar formação de vórtice, entrada de ar e altas velocidades junto à entrada do conjunto elevatório. As dimensões destas alturas serão definidas conforme segue:

- A submergência mínima (altura mínima de água acima da “entrada” de sucção da bomba) destinada a evitar-se a cavitação na situação mais desfavorável, com vista a evitar vórtice estão definidas pelo fabricante da bomba utilizada e não deve ser inferior a 30 cm para garantir a segurança contra a cavitação e vórtices.

### Altura da folga do fundo do poço - As instalações devem manter uma folga mínima entre o fundo do poço e a entrada da tubulação de sucção destinada a regularizar o fluxo na entrada na sucção da bomba para evitar os vórtices sub-superficiais conforme as condições definidas pela NB569

### Folga > 1,5 DN  e  Folga > 0,20 metros

- Parte intermediária: constituindo o volume operacional propriamente dito, ou volume do poço de sucção, determinado a partir da adoção da intercambiabilidade entre conjuntos de bombeamento, considerando um ciclo mínimo de 15 minutos.

- Volume Útil do poço:

(Qb . T)/Vu = (Qb . 15)/Vu = 4    e   Vu = 3,75 . Qb      onde:

Qb = Vazão do bombeamento  em  m3/min;

Vu = Volume útil em  m3.

T = Tempo do ciclo adotado de 15 minutos;

- Volume Efetivo do poço:

Vef = (Folga+Smin)*Área+ Vu /2    onde:

Vef = Volume efetivo  em  m3;

Vu = Volume útil em  m3.

Folga = Folga do fundo do poço em m;

Smin= Submergência mínima em m;

Área= Área da seção do poço de sucção em m²;

  - Verificação dos ciclos de operação:

Tc = Vef/Qb ,   onde:

Tc = tempo de ciclo, em minuto;

Vef = volume efetivo, em m3;

Qb = capacidade de bombeamento em m3/min.

  - Verificação do Tempo de Detenção:

### TD =  Vef/Qmed,   onde:

TD       é o Tempo de Detenção do esgoto no poço  que deve ser < 30 minutos

QMIN   é a vazão afluente mínima no inicio da operação em m3/min;

Vef = volume efetivo, em m3;

- Parte superior: acima do nível máximo operacional , contendo um pequeno volume que permite o acumulo de esgotos em pequenas paralisações das estações de bombeamento considerando um diferencial de nível entre a geratriz inferior da rede

### Transientes Hidráulicos

Neste projeto, utilizou-se a equação de Allievi para o cálculo das pressões máximas nos emissários, decorrentes de uma parada abrupta dos conjuntos elevatórios, com vistas à definição dos blocos de ancoragem e de acomodamento das tubulações nas valas:

P = C . V ,

gπ

onde

P = sobrepressão, em m;

C = celeridade, adotada 450m/s para PVC;

V = velocidade de escoamento do líquido, em m/s.

Blocos de ancoragem

Nas inflexões horizontais ao longo dos emissários, foram previstas peças especiais, engastadas em blocos de ancoragem. O dimensionamento dos blocos baseou-se nas máximas pressões observadas  durante a ocorrência do golpe de aríete calculada pela seguinte expressão:

E = 2 . P . S . sen (α/2) ,  onde

E = empuxo devido à sobrepressão, em kg;

P = pressão interna no momento do golpe, em kg/cm2;

S = área da seção transversal da tubulação, em cm2;

α = ângulo de deflexão da tubulação, em graus.

A área do bloco de ancoragem que transmitirá o esforço ao terreno, é dada por:

A =   __E__. ,

RH

onde

A = área do bloco de ancoragem, em cm2;

E = empuxo, em kg;

RH = resistência horizontal do solo, adotada igual a 1,0 kg/cm2 (argila média).

Descargas de fundo / Ventosas

A limpeza dos emissários de recalque deverá ser através da instalação de descargas nos pontos mais baixos do emissário. Também, deverá ser prevista ventosas de duplo efeito nos “colos” altos das tubulações para a expulsão de ar nas tubulações.

### Tubulações de Extravasão por gravidade

A instalação do extravasor em poço de visita junto à entrada da elevatória tem a função de garantir o escoamento adequado das águas pluviais e descarregar as vazões excedentes no corpo receptor mais próximo em períodos de cheia.

A cota de soleira do extravasor deve estar pelo menos 15 cm acima do nível máximo de operação das bombas e não deve resultar em remanso nas tubulações de esgoto afluente sem risco de inundação no local da elevatória.

### VIII.3 CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO HIDRAÚLICO

### Diâmetro Econômico  da  Linha de Recalque

O calculo dos diâmetros dos emissários foi realizada com base na equação de Bresse:

D = K  ,  onde:

K =  4/ π.V

D = diâmetro, em m;

K = coefiVciente de Bresse, adotado igual a 1,0 ;

Q = vazão recalcada, em m3/s.

A especificação das tubulações para utilização nas linhas de recalque poderá ser de Ferro fundido, PVC ou PEAD nas classes projetadas para cada situação.

### Curvas Características dos Sistemas e Bombas

As curvas características dos sistemas foram estabelecidas a partir das equações de Darcy-Weisbach e Colebrook-White, considerando-se o escoamento em conduto forçado por recalque. O calculo está descrito a seguir:

- Perdas de carga distribuídas

HL = f . L . V2

D . 2g

f = _____         0,25_________

Log( ε/3,71*D + 5,74/RE0,9 )

onde

f = coeficiente de perdas, adimensional;

L = comprimento de tubulação, em m;

V = velocidade de escoamento do líquido, em m/s;

D = diâmetro interno da tubulação, em mm;

S = coeficiente de rugosidade em mm;

R = número de Reynolds [R = (VD)/ν] (adimensional);

ν = coeficiente de viscosidade cinemático (m²/s).

- Perdas de carga localizadas:

HS = k . V2

2g

onde

k = somatório dos coeficientes de perda das singularidades, adimensional, adotado igual a 10 (sucção, descarga e recalque);

V = velocidade de escoamento do líquido, em m/s.

- Perdas de carga totais:

HT = HL +HS

  - Altura manométrica: A Altura manométrica Total resulta da soma das alturas estáticas máxima e mínimas com as perdas de carga totais.

AMTmax = HGmáx + HTn

- Potência Requerida  BHP - A potência consumida estimada  para o conjunto instalado foi calculada de acordo com a seguinte expressão:

PREQUERIDA BHP=  λ x AMT xQBOMBA=  CV,1,58)

η  x 75

Onde

Prequerida     Potencia requerida em CV

γ: peso específico do líquido (1000 kgf/m³)

Q: vazão (m³/s);

AMT: altura manométrica (m);

η : rendimento da bomba

- Potência Instalada - A potência instalada foi considerada com adicional de 10 % da potência requerida e  foi calculada de acordo com a seguinte expressão

Potencia Instalada =  1,1 . PREQUERIDA

### VIII.4 DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ELE -01

O Projeto Básico do Sistema de Esgoto, concebido para garantir o escoamento por gravidade através dos coletores, definiu a necessidade de 01 estação elevatória destinada ao escoamento das cotas mais baixas para pontos que possa escoar por gravidade descrita conforme segue:

- A EBE 1 recalcará os esgotos, coletados por gravidade da bacia B-3, através da linha de recalque DN 50 mm e  lançado no PV 01 da rede coletora da bacia B-1 conforme projeto da rede coletora;

### Localização da Elevatória de Esgoto EBE-01

A localização da elevatória EBE-01, do sistema de Coleta de Esgoto Sanitário, definida no projeto básico, em função do traçado da rede coletora, das declividades do terreno no plano topográfico e também de acordo com os seguintes aspectos:

- Terreno localizado na parte mais baixa da bacia hidrossanitária, no passeio público, em área de fácil acesso, plano e com facilidade de operação e sem necessidade de regularização da titularidade da área.

- Terreno em  local sem necessidade de obras complementares como aterro, rede de energia em local adequado e com geologia favorável para obras de infraestrutura.

A elevatória projetada, atendendo ao que foi definido no projeto básico, é classificada de pequeno porte e foi adotado as de poço úmido com conjunto de bombas submersíveis, enterradas e sem superestruturas.

### Vazão

| TABELA VIII.1 DADOS DE VAZÃO DO PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QMÉDIA | 1,10 | l/s | Dados | QMÉDIA | Vazão Média de Inicio de Plano |
| QMÁXIMA | 1,30 | l/s |  | QMÁXIMA | Vazão Máxima de Final de Plano |
| QBOMBA | 4,68 | m³/h |  | QBOMBA | Vazão da Bomba Selecionada |

Dimensões do poço:

O poço de sucção será de formato circular e deverá atender as exigências mínimas da instalação de dois conjuntos motor-bomba sendo um operativo e um de reserva projetados no mesmo poço úmido , com distância entre os eixos dos equipamentos de 0,40 m, com folgas laterais de 0,15 m resultando em um diâmetro interno de 1 metro conforme segue abaixo:

| TABELA VIII.2 - DIMENSIONAMENTO DO POÇO BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume Útil Mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QBOMBA | 0,08 | m³/min | Dados | QBOMBA |  | Vazão da Bomba Selecionada |  |  |
| TC | 15,00 | min |  | TC |  | Tempo de Ciclo Mínimo de Operação |  |  |
| VU | 0,29 | m³ |  | VU |  | Volume Útil |  |  |
|  |  |  | Fórmula | VU = (TC * QBOMBA )/4 |  |  |  |  |
| Dimensões do Poço Sucção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Di | 1,20 | m | Dados | DI |  | Diametro Interno do Poço |  |  |
| A | 1,13 | m² |  | VU |  | Volume Útil |  |  |
| HuMIN = | 0,26 | m |  | HuMIN |  | Altura Minima poço |  |  |
| Hu = | 0,80 | m |  | Hu |  | Altura adotada do poço |  |  |
| VUC | 0,90 | m³ |  | A |  | Área da seção do poço |  |  |
|  |  |  |  | VUC |  | Volume Útil Corrigido |  |  |
|  |  |  | Fórmulas | A = (π* DI2)/4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HuMIN = Vu/A |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VUC = Hu * A |  |  |  |  |
| Submergência Mínima |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMIN= | 0,30 | m | Dados |  | SMIN |  | Catalogo do Fabricante > 30 cm |  |
| Altura de Folga do Fundo do Poço |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DS | 80,00 | mm | Dados |  | DS |  |  | Diametro Sucção Bomba |
| FCALC | 0,12 | m |  |  | FCALC |  |  | Folga Calculada |
| FADOT | 0,20 | m |  |  | FADOT |  |  | Folga Adotada |
|  |  |  | Fórmulas |  | FCALC= 1,5 * DS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FADOT> 0,20 cm |  |  |  |
| Volume Efetivo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEF | 0,90 | m | Dados |  | HEF |  |  | Altura Efetiva |
| VEF | 1,02 | m³ |  |  | VEF |  |  | Volume Efetivo |
|  |  |  | Fórmula |  | HEF = SMIN + FADOT+ Hu |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VEF = A *HEF |  |  |  |
| Ciclo de Operação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QBOMBA | 0,08 | m³/min | Dados | QBOMBA |  |  |  | Vazão Bomba |
| QminCICLO | 0,04 | m³/min |  | QminCICLO |  |  |  | Vazão mínima de ciclo de operação |
| TminCICLO | 26,10 | >15min - OK |  | TminCICLO |  |  |  | Tempo mínimo de ciclo |
|  |  |  | Fórmulas | QminCICLO = QBOMBA / 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TminCICLO = VEF / QminCICLO |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TminCICLO = deve ser maior que 15 mimutos |  |  |  |  |
| Tempo de Detenção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QMÉDIA = | 1,10 | l/s | Dados |  | QMÉDIA = |  |  | Vazão média Inicio de Plano |
| QMÉDIA = | 0,07 | m³/min |  |  | VEF |  |  | Volume Efetivo |
|  |  |  |  |  | TD |  |  | Tempo de Detenção |
| TD = | 15,42 | < 30min - OK | Fórmula |  | TD = VEF/QMÉDIA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TD = deve ser menor que 30 mimutos |  |  |  |

Linha de Recalque

A tubulação de recalque foi dimensionada com velocidade de escoamento que não permitam a deposição de materiais por baixa vazão e nem provoque a erosão por vazões elevadas operando com velocidade entre os limites de 0,60 m/s e de 2,50 m/s e para operar com baixo custo de energia conforme descrito na equação a seguir:

| TABELA VIII.3 - DIMENSIONAMENTO DA LINHA DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensionamento do emissário |  |  |  |  |  |  |
| QBOMBA | 1,300 | l/s | Dados | QBOMBA | Vazão Bomba |  |
| K= | 1,58 |  |  | KCALC = | Coeficiente de Bresse - Calculado |  |
| DCALC | 0,0569677 |  |  | DCALC | Diametro Economico Calculado |  |
| Di | 0,048 | m |  | D | Diametro Adotado |  |
| V = | 0,72 | OK |  | V | Velocidade |  |
|  |  |  |  | K = | Coeficiente de Bresse |  |
| KCALC = | 1,33 |  | Formula | D = K * QBOMBA1/2 |  |  |
|  |  |  |  | K = 4 /( π * V ), adotado 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | V = QBOMBA/(π*D2/4) |  |  |
| Transientes Hidráulicos |  |  |  |  |  |  |
| V= | 0,72 | m/s | Dados | c | Celeridade |  |
| C= | 450 | m/s |  | V | Velocidade |  |
| P= | 10,48974 | mca |  | P | Sobrepressão |  |
|  |  |  | Formula | P = C * V / 9,8 * 3,1415 |  |  |
| Blocos de ancoragem |  |  |  |  |  |  |
| S | 18,096 | Cm2 | Dados | E | Empuxo devido a sobrepressão, Kg |  |
| P | 1,048974 | Kg/Cm2 |  | S | Área da tubulação , CM2 |  |
| α1 | 45 | º |  | α | Angulo de deflexão da tubulação |  |
| α2 | 90 | º |  | P | Pessão interna do golpe, em kg/cm2 |  |
| RH | 1 | Kg/Cm2 |  | RH = | resistência do solo - 1,0 kg/cm2 |  |
|  |  |  |  | S | S = π*(c77*100)2/4 |  |
| Empuxo devido à Sobrepressão |  |  |  |  |  |  |
| E45º | -18,49488 | Kg |  | ABLOCO | Área Bloco Ancoragem |  |
| E90º | 32,303337 | Kg |  | E = 2*S*P*SEN(α/2) |  |  |
| Bloco de Ancoragem |  |  |  |  |  |  |
| ABLOCO | 32,303337 | Cm2 |  | ABLOCO45º = E45º /RH |  |  |
|  |  |  |  | ABLOCO90º = E90º /RH |  |  |

As bombas submersíveis selecionadas para a estação elevatória foram  duas bombas de igual capacidade, uma operativa e uma de reserva. A capacidade de cada bomba deverá atender a vazão máxima de projeto, de final de plano conforme segue:

| TABELA VIII.4 - DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura Manométrica Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HpvFINAL | 773 | m | Dados | NaMAX= |  |  |  | Nível Água Máxima |
| NaMAX= | 772,138 | m |  | NaMIN = |  |  |  | Nível Água Minima |
| NaMIN = | 771,138 | m |  | HpvFINAL |  |  |  | Nível Água Entrada PV Final |
| Hgmax= | 1,86 | m |  | HGMAX = HpvFINAL - NaMIN |  |  |  |  |
| Hgmin= | 0,86 | m |  | HGMin = HpvFINAL - NaMax |  |  |  |  |
| AMT MAX | 3,75 | mca |  | AMT MAX = Hgmax + ∆HT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AMT MAX |  |  | Altura Manométrica total Máxima |  |
| AMT MIN | 2,75 | mca |  | AMT Min = Hgmin + ∆HT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | AMT MIN |  |  | Altura Manométrica total Minima |  |
| Potência da Bomba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QBOMBA | 0,001 | m3/s | Dados | QBOMBA |  |  | Vazão Bomba |  |
| AMT MAX | 3,75 | mca |  | λ |  |  | Peso especifico do líquido |  |
| Redimento | 0,5 |  |  | η |  |  | Rendimento da Bomba |  |
| λ | 1000 | kgf/m³ |  | AMT MAX |  |  | Altura Manométrica total Máxima |  |
| PREQ | 0,13 | cv | Formulas | PREQ = ( λ* QBOMBA * AMT MAX )/ η * 75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PREQ |  |  |  | Potencia Requerida |
| PINST | 0,14 | cv |  | PINST = PREQ * 1,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PINST |  |  |  | potencia Instalada |
| Perdas de Cargas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN= | 50 | mm | Dados | D |  | Diametro Adotado |  |  |
| V= | 0,72 | m/s |  | V |  | Velocidade |  |  |
| ν = | 1,00E-06 | m²/s |  | L |  | Comprimento da Tubulação |  |  |
| Re= | 3,44E+07 |  |  | ν |  | Coeficiente Viscosidade |  |  |
| ε= | 0,0015 | mm |  | Re |  | Número Reynolds |  |  |
| f= | 0,0098879 |  |  | ε= |  | Coeficiente rugosidade |  |  |
| K | 10 |  |  | f= |  | Coeficiente de Perdas Energia |  |  |
| L= | 299,11 | m |  | K |  | ∑ pesos de singularidades |  |  |
|  |  |  | Formulas | Re = (V * D)/(ν * 10-6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | f = 0,25/LOG (ε/3,71*D+5,74/RE0,9) |  |  |  |  |
| Perdas de Carga Lineares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆HL | 1,6208428 | m |  |  | ∆HL =(f *L*V2)/(D*2*9,81) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∆HL |  |  | Perda de Carga Linear |
| Perda de Carga Singular |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆HS | 0,26 | m |  |  | ∆HS = ∑K * V2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∆HS |  |  | Perda de Carga singular |
| Perda de Carga Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∆HT | 1,88 | m |  |  | ∆HT= ∆HL+ ∆HS |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∆HT |  |  | Perda Carga Total |

### Conjuntos selecionados/Movimentação dos grupos

Os conjuntos motor-bomba selecionados para a ELE-1 como paradigma de projeto são bombas submersíveis modelo tipo DW-756 , marca EBARA,  Vazão = 4,68 m³/h, ATM = 3,75 m , rotor em aço inox, motor de DW-756 0,75CV – 2P. A tabela com as características hidráulicas  de bombas adotadas como o paradigma deste projeto em função das bombas selecionadas está relacionada a seguir.

Figura VIII.2  Conjunto de motor bomba selecionado

IX - DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO

O dimensionamento hidráulico da ETE será desenvolvido para a condição de fim de plano de projeto, adotando-se as contribuições domésticas e as vazões de infiltração de 0,5 L/s.km para rede coletora e de 0,25L/s.km para a vazão afluente à ETE desconsiderando-se a capacidade de amortecimento da rede coletora, em virtude do porte do sistema.

A definição do sistema de Tratamento de Esgoto para o município de ERVAL GRANDE  através da ETE Padrão CORSAN atende as exigências descritas anteriormente e será adotado o projeto executivo já elaborado e aprovado pela CORSAN de acordo com a memória de calculo apresentada a seguir:

- Desarenador

- Reator Biológico Fluxo Ascendente

- Filtro Biológico Aeróbico Submerso

- Decantador secundário

- Leito de secagem ”

As vazões utilizadas no dimensionamento das unidades que compõem o sistema de tratamento foram:

  - QMÍN = 3 L/s

  - QMÉD = 5 L/s

  - QMÁX = 9 L/s

### IX.1 CARACTERÍSTICAS DOS ESGOTOS AFLUENTES - ETE

O sistema de tratamento selecionado para ser implantado deverá atender as diretrizes da FEPAN contidas na licença prévia emitida para ser referencia deste projeto e o sistema adotado é o definido no capitulo VI.

A definição da característica dos esgotos afluentes à ETE foi adotada através de dados médios praticados  pois não existem dados reais medidos neste município e os valores estão descritos na tabela IX.1:

| TABELA IX.1 - CARACTERISTICAS DOS ESGOTOS AFLUENTES À ETE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Característica | Unidade | Valor |
| DBO5,20 | mg/L | 300 |
| DQO | mg/L | 600 |
| NTK | mg/L | 50 |
| PT | mg/L | 7 |
| Coliformes fecais | NMPcoli/100 mL | 1,2 x 107 |
| Temperatura dos esgotos | °C | 12 |

IX.2 CARACTERÍSTICAS DOS EFLUENTES TRATADOS EXIGIDOS PELA FEPAM

As características dos efluentes tratados exigidos pela FEPAM estão detalhados natabela IX.2 e serão a base para o desenvolvimento do sistema de tratamento a ser adotado neste projeto conforme já mencionado anteriormente.

| TABELA IX.2 - PARAMETRO EXIGIDOS – RESOLUÇÃO CONAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEMPERATURA | ºC | <40 |
| PH |  | Entre 6,0 e 9,0 |
| MATERIAIS FLUTUANTES |  | Ausentes |
| SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS ( ml/l) | ( ml/l) | ≤ 1,0 |
| OLEOS E GRAXAS( ml/l) | ( ml/l) | ≤ 30 |
| SÓLIDOS SUSPENSOS ( ml/l) | ( ml/l) | ≤ 80 |
| DBO 5 ( mgO2/l) | ( mgO2/l) | ≤ 80 |
| DQO ( mgO2/l) | ( mgO2/l) | ≤ 260 |
| NITROGENIO AMONIACAL | ( mgN/l) | ≤ 20 ou 75% remoção |
| Fosforo Total | mg/l | <1,0 ou 75% remoção |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES | Concentração (NMP/100 ml ) | 103, ou 99 % de remoção |
| EFICIÊNCIA % | % | 95 |

### IX.3 CONTRIBUIÇÕES E CARGAS ORGÂNCAS AFLUENTE - ETE

As vazões de operação e as cargas domésticas previstas para o início e fim de plano de projeto, são as seguintes:

| TABELA IX.3 CONTRIBUIÇÕES AFLUENTES AO SISTEMA DE TRATAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População hab | Contribuição Doméstica |  | Volume Diário | CO (kgDBO/d) |
| 2013 | 441 | Qmax (L/s) | 5,69 | 491,6 | 150,17 |
|  |  | Qmed (L/s) | 6,19 | 534,8 |  |
| 2037 | 537 | Qmax (L/s) | 7,36 | 635,5 | 250,23 |
|  |  | Qmed (L/s) | 8,19 | 707,5 |  |

** Carga orgânica adotada = 54 g/hab.dia

IX.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Vazão: A vazão afluente à estação elevatória é a já referida: QMÁX = 9 L/s

Poço de sucção: Junto à ETE (solidária a mesma), foi projetada estação de bombeamento de esgoto bruto, dotada de cesto içável, para remoção de sólidos grosseiros com diâmetros iguais ou maiores que 0,05 m. As características principais da EBEB e os critérios de cálculo da mesma são descrito em sequencia.

  - Volume: O volume do poço de sucção foi determinado a partir da adoção de dois grupos motor-bomba (um operativo e um de reserva), admitindo-se a operação alternada entre estes, para um ciclo mínimo de 15 minutos. Os cálculos foram realizados com base na equação seguinte:

(Qb . t)/Vu = (Qb . 15)/Vu = 4    e   Vu = 3,75 . Qb

onde

Qb = m3/min;

Vu = m3.

Qb = 9 L/s = 0,54 m3/min  e Vu = 3,75 . 0,54 = 2,025 m3

- Dimensionais:

Conforme item subsequente, a altura de lâmina útil de líquido no poço foi fixada em 1,0 m. Para largura e comprimento do poço, fixou-se 1,7 x 1,0 m, respectivamente. Para o dimensionamento do volume efetivo foram adotadas altura da folga do poço e submergência mínima de 0,20 metros e 0,30 metros, respectivamente.  O volume útil e o volume efetivo do poço resultam:

Vu = 1,0 x 1,7 x 2,0 = 3,4 m3

Vef= (0,20 +0,30+2,0/2) x 1,7x1,0 = 2,55m³

- Ciclos de operação das bombas

A verificação dos ciclos de operação foi realizada com base na expressão:

t = Vef/Qb

onde

t = tempo de ciclo, em minuto;

Vu = efetivo, em m3;

Qb = capacidade de bombeamento, em m3/min.

Qb= 9 L/s = 0,54 m3/min

t =  2,55 / 0,54 = 4,7min      (ok)

Capacidade de bombeamento, tipo de bomba e submergência.

- Capacidade:

Foram previstas duas bombas de igual capacidade, uma operativa e uma de reserva. Assim, a capacidade de cada bomba será igual a máxima vazão afluente:

QB = 9 L/s

Como o diâmetro da tubulação de recalque (conforme avaliação em tópico seguinte) é DN 4” (100 mm), DI 100 mm, PVC (tipo esgoto), e admitindo a utilização de inversores de frequência para os grupos motor-bomba, recomenda-se que a vazão mínima de bombeamento esteja associada a velocidade mínima sugerida pela Norma. Assim:

Qmínbomb = π x DI2 x Vmín = π x (0,100)2 x 0,60 = 0,0047 = 4,7 L/s

4                             4

- Tipo de bomba: Serão utilizadas bombas do tipo submersíveis, de poço úmido.

- Submergência mínima: A emergência mínima (altura mínima de água acima da “boca” de sucção da bomba) com vistas a evitar-se a cavitação, foi fixada em 0,20 m, na situação mais desfavorável, com vistas a evitar vórtices. Verificando-se esta condição frente ao diâmetro externo D 100, tem-se:

h = 1,5 x DN = 1,5 x 0,100 = 0,15 m  (ok)

Tubulação de descarga

- Descarga individual: Como o diâmetro da tubulação de recalque (conforme avaliação em tópico seguinte) é DN 4”, DI 100, PVC (tipo esgoto), tem-se:

Vr = 1,10 m/s

Como serão utilizadas duas bombas, uma operativa e uma de reserva, adotar-se-á a mesma velocidade para o cálculo do diâmetro de cada tubulação de descarga individual:

Di = 4” (100 mm), PVC (tipo esgoto)

- Descarga comum: Adotar-se-á para diâmetro desta o mesmo adotado para a               tubulação de recalque (conforme avaliação em tópico seguinte):

Di = 4” (100 mm), PVC (tipo esgoto)

Tubulação de recalque  A escolha do diâmetro foi realizada com base na equação de Bresse:

D = K

onde

D = diâmetro, em m;

K = coeficiente de Bresse, adotado igual a 1,0;

Q = vazão recalcada, em m3/s.

Dr = 1,0 x (0,009)^0,5 = 0,095 mAdotado DN 4” (100 mm), DI 100.

De acordo com a NBR-12.208, para a descarga/recalque a velocidade deve estar compreendida entre:

0,60  v  3,00 m/s

Vr = ( 4 x 0,009) / ( x 0,1002 ) = 1,10 m/s

Verifica-se que a velocidade fica compreendida no intervalo recomendado pela Norma; como se trata de esgoto bruto, é importante que se limite o diâmetro a um valor que permita a passagem de alguns sólidos de maior diâmetro, sem que haja entupimento. Justifica-se, assim, a adoção de DN 4” (100 mm), PVC (tipo esgoto).

O comprimento da linha de recalque foi estimado conservadoramente em Lr = 8,5 m

O material da tubulação será o PVC, conforme definição da CORSAN.

Curvas do sistema hidráulico

- Desníveis geométricos de recalque:  Os desníveis geométricos de recalque são definidos pela diferença entre a cota de descarga (eixo do tubo) na caixa de areia e os níveis de líquido máximo e mínimo no poço de sucção. Resultam, assim:

Cota de descarga na caixa de areia....................................................... =   4,80 m

Cota do nível máximo de líquido no tubo vertical de sucção................= - 1,90 m

Cota do nível mínimo de líquido no tubo vertical de sucção................ = - 2,90 m

Logo:

HGmáx = 4,80 m – ( - 2,90 m ) = 7,70 m

HGmín = 4,80 m – ( - 1,90 m ) = 6,70 m

- Perdas de carga: A verificação hidráulica da tubulação de recalque foi realizada a partir das equações de Darcy-Weisbach e Colebrook-White, considerando-se o escoamento em conduto forçado por recalque. Assim, as perdas de carga lineares ou distribuídas resultaram da aplicação dos modelos:

HL = f . L . V2                                 (D-W)

##### D . 2g

(C-W)

onde

f = coeficiente de perdas, adimensional;

L = comprimento de tubulação, em m;

V = velocidade de escoamento do líquido, em m/s;

D = diâmetro nominal da tubulação, em m;

S = rugosidade equivalente a areia de Nikuradse (0,011 para PVC);

R = número de Reynolds [R = (VD)/ν] (adimensional);

ν = coeficiente de viscosidade cinemático (m²/s).

As perdas de carga singulares ou localizadas foram estimadas a partir da equação:

HS =  k . V2

2g

onde

k = somatório dos coeficientes de perda das singularidades, adimensional, adotado igual a 10 (sucção, descarga e recalque);

V = velocidade de escoamento do líquido, em m/s.

As perdas de carga totais resultam da soma das perdas distribuídas e localizadas:

HT = HL +HS

Para o recalque em estudo, obtém-se:

DN 4”, DI 100 = 0,100 m

Q = 9 L/s = 0,009 m3/s

f = 0,0237

L = 8,5 m (fixado, conservadoramente)

V = 1,10 m/s

HL = 0,12 m

HS = 0,61 m

HT = 0,12 + 0,61 = 0,73 m

- Alturas manométricas: As alturas manométricas de recalque resultam da soma das alturas estáticas máxima e mínima com as perdas de carga totais:

AMTmín= HGmín  + HT = 6,70 + 0,73 = 7,43 m

AMTmáx= HGmáx  + HT = 7,70 + 0,73 = 8,43 m

- Curvas do sistema: Os pontos a serem fornecidos aos fabricantes para a seleção dos equipamentos estão reproduzidos a seguir:

Tabela IX.4 – Dimensionamento Elevatória Esgoto

| Vazão(L/s) | Perda de carga (m) |  |  | Altura manométrica (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hs | hL | hT | HGmáx = 7,70 m | HGmín = 6,70 m |
| 5,0 | 0,18 | 0,04 | 0,22 | 7,92 | 6,92 |
| 9,0 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | 8,43 | 7,43 |
| 13,0 | 1,27 | 0,25 | 1,52 | 9,22 | 8,22 |

Potências consumida e instalada

A avaliação da potência consumida foi realizada a partir da adoção de um rendimento de 50 % para os conjuntos motor-bomba, compatível com os equipamentos normalmente utilizados em esgotos sanitários, utilizando-se o modelo em seqüência:

P (CV) = 1000 . Q . AMT/(75 . )

A potência instalada é a consumida acrescida de 10 %, fixando-se no entanto como potência nominal de placa de motor, àquela cujo motor é produzido comercialmente, imediatamente superior à potência calculada.

Potência consumida:   Pc = 1000 x 0,009 x 8,43 / (75 x 0,50) = 2,02 CV

Potência instalada:  Pi = 2,02 x 1,10 = 2,2 CV         Adotado 3,0 CV

Extravasor

Na ocorrência de uma eventual pane no sistema de bombeamento, ou necessidade de parada dos grupos motor-bomba ou da própria ETE, ocorrerá o afogamento das redes coletoras de esgotos. Estabeleceu-se que isto deva ocorrer até o nível – 1,0 m, com vistas a não submeter à rede a pressões positivas excessivas. Desta cota, os esgotos serão retirados (extravasados) do poço de sucção das bombas por tubulação de DN 150 PVC (tipo esgoto), e daí para a rede de drenagem pluvial ou talvegue existentes nas imediações.

IX.5 DESARENADOR

Remoção de sólidos grosseiros

Com vistas à remoção de sólidos grosseiros carreados pelos esgotos e recalcados para a caixa de areia, foi projetada uma única grade manual, de barras inclinadas (60º), com 2,5 cm de espaçamento entre estas. De acordo com os detalhes do projeto, estará aposta em canal de 0,25 m de largura, a montante do canal da caixa de areia. A limpeza da grade será manual, com a utilização de rastelo.

- características das grades:

abertura “a” = 2,5 cm

espessura “t” = 1,0 cm

- eficiência da grade:

E = 2,5 / (2,5 + 1,0) = 0,714

- lâminade líquido a montante da garganta do Parshall de W = 3” = 7,6 cm (de acordo com o dimensionamento do canal da caixa de areia, em item subseqüente):

para Qmín = 3 L/s

para Qméd = 5 L/s

para Qmáx = 9 L/s

- velocidade no canal da grade para Qmáx (situação mais crítica):

Ho = 0,12 m

b = 0,25 m (adotado)

AT = 0,030 m2

Vo = Qmáx / AT = 0,009 / 0,030 = 0,30 m/s

- velocidade na grade limpa para Qmáx (situação mais crítica):

Ho = 0,12 m

b = 0,25 m

AT = 0,030 m2

AU = AT x E = 0,030 x 0,714 = 0,0214 m2

V = Qmáx / AU = 0,009 / 0,0214 = 0,42 m/s

- perdas de carga na grade limpa para Qmax (situação mais crítica):

h = V2 – Vo2 x    1    =  (0,42)2 – (0,30)2 x   1   = 0,0063 m

2g           0,7                2g                 0,7

- perda de carga na grade suja (50 % obstruída), para Qmáx (situação mais crítica):

h = (0,84)2 – (0,30)2 x   1   = 0,0448 m

2g                0,7

Canal da caixa de areia e medição de vazão

- Dispositivo de medição de vazão:

Para controle da velocidade de escoamento do líquido no canal da caixa de areia, frente a vazão máxima afluente, selecionou-se uma calha ou medidor Parshall com garganta W = 3” = 7,6 cm, que permite a medição de vazão entre 0,85 e 53,8 L/s.

A medição de vazão será realizada através de régua milimetrada colocada verticalmente do lado interno do canal do Parshall, a 0,31 m para montante da seção de controle (garganta do medidor). A régua terá sua parte inferior coincidente com a base da seção de controle, o que permitirá ao operador, mediante a verificação da altura da lâmina que esteja ocorrendo, avaliar a vazão afluente ao tratamento.

- Lâminas de água imediatamente a montante da garganta do medidor:

Para um Parshall com W = 3”, tem-se K = 0,176 e n = 1,547. As lâminas resultam:

Q = KHn  ;  H = ( Q / K )1/n

para Qmín = 3 L/s      H= 0,07 m

para Qméd = 5 L/s       H= 0,10 m

para Qmáx = 9 L/s       H= 0,15 m

- ressalto Z:

Qmín = Hmín - Z

Qmáx    Hmáx - Z

0,003 = 0,07 - Z    Z = 0,03 m

0,009    0,15 - Z

- altura Hodas lâminas no canal de acumulação de areia:

para Q(3 L/s) = H - Z = 0,07 - 0,03 = 0,04 m

para Q(5 L/s)) = 0,10 - 0,03 = 0,07 m

para Q(9 L/s) =  0,15 - 0,03  = 0,12 m

- largura da seção transversal do canal (1 operativo + 1 de reserva), para a situação mais crítica:

AT = Ho x b = 0,12 x b

Q = AT x V  AT = Q / V

0,12 x b =  Q / V  b =  Q / (0,12 x V)

para Q = 9 L/s, V = 0,30 m/s (arbitrado):

b =               0,009     = 0,25 m

0,12 x 0,30

- verificação das velocidades:

Tabela IX.5 – Velocidades caixa de areia

| Verificação das velocidades na caixa de areia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (L/s) | H (m) | Ho = H - Z (m) | AT = Ho x b (m2) | V=Q/AT (m/s) |
| Q = 3 | 0,07 | 0,04 | 0,010 | 0,30 |
| Q = 5 | 0,10 | 0,07 | 0,0175 | 0,29 |
| Q = 9 | 0,15 | 0,12 | 0,030 | 0,30 |

Obs.:Como 0,20   V  0,40 m/s   (OK)

Comprimento útil do canal da caixa de areia:

L = 22,5 x Ho = 22,5 x 0,12 = 2,70 m

Área da superfície do canal da caixa de areia:

AS = L x b = 2,70 x 0,25 = 0,675 m2

Verificação da taxa de aplicação superficial:

(3,0 L/s) = 0,003 x 86.400 m3/d = 384 m3/m2.d

0,675 m2

(5,0 L/s) = 0,005 x 86.400 m3/d = 640 m3/m2.d

0,675 m2

(9, L/s) = 0,009 x 86.400 m3/d = 1.152 m3/m2.d

0,675 m2

De acordo com a bibliografia (Design of Small Grit Channels, de G.V.R. Marais, 1971), a quantidade de material retido na caixa de areia pode ser calculada da seguinte forma:

q = Qméd x 75 = 5 x 86,4 x 75 = 32,4 L/d = 0,0324 m3/d

1.000             1.000

Supondo uma limpeza a cada 7 dias, a profundidade útil (mínima) dos depósitos inferiores de cada canal de caixa de areia deve ser:

p = q x t = 0,0324 x 7 = 0,336 m     Adotado p = 0,35 m

### AS          0,675

Alimentação do reator anaeróbio

O esgoto chegará por bombeamento à estação de tratamento, ocorrendo a descarga no canal da caixa de areia (a montante), solidário e integrado ao reator, a partir do qual (extremidade de jusante) será realizada a alimentação da unidade.

O dimensionamento da tubulação será realizado a partir das equações de Darcy-Weisbach e Colebrook-White, e da adotada para perdas singulares, conforme já referido anteriormente. Assim:

vazão máxima afluente ao reator:    Q = 9 L/s

A tubulação alimentadora será estratificada ao nível do fundo do reator, de forma a se ter a descarga do afluente em 12 pontos distintos.

a) trecho T1(caixa de areia – “T1” de derivação):

- diâmetro da tubulação:

Adotado DN 4” (100 mm), PVC (tipo esgoto).

Para a tubulação de PVC adotada, e para a vazão de projeto, obtém-se:

Q = 9 L/s = 0,009 m3/s

f = 0,0237

L = 8,0 m

V = 1,10 m/s

HL = 0,11 m

HS = k x V2

2g

. entrada normal .................   k = 0,50

. cotovelo 90o .....................   k = 0,90

. “t” saída lado....................   k = 1,30

. redução.............................   k = 0,30

k = 3,00

HS = 0,18 m

HT = 0,11 + 0,18 = 0,29 m

b) trecho T2 (“T1” de derivação – “T2” de derivação):

- diâmetro da tubulação:        Adotado DN 3” (80 mm), PVC (tipo esgoto).

Q = 4,5 L/s = 0,0045 m3/s

f = 0,0257

L = 1,75 m

V = 0,94 m/s

HL = 0,02 m

HS = k x V2

2g

“t” saída lado....................   k = 1,30

HS = 0,06 m

HT = 0,02 + 0,06 = 0,08 m

c) trecho T3 (“T2” de derivação – “T3” de derivação):

- diâmetro da tubulação:

Adotado DN 3”, PVC (tipo esgoto).

Q = 2,25 L/s = 0,00225 m3/s (na situação mais conservadora do arranjo)

f = 0,0275

L = 1,0 m

V = 0,47 m/s

HL = 0,004 m

HS = k x V2

2g

. “t” saída bilateral............   k = 1,80

HS = 0,02 m

HT = 0,004 + 0,02 = 0,024 m

d) trecho T4 (“T3” de derivação – descarga):

- diâmetro da tubulação:

Adotado DN 2” (50 mm), PVC (tipo esgoto).

Q = 0,75 L/s = 0,00075

f = 0,0321

L = 0,625 m

V = 0,35 m/s

HL = 0,002 m

HS = k x V2

2g

. saída de tubulação............   k = 1,00

HS = 0,006 m

HT = 0,002 + 0,006 = 0,008 m

A perda de carga total calculada nos trechos T1 + T2 + T3 + T4 representa a carga hidráulica necessária para o escoamento do líquido pelas tubulações projetadas desde a caixa de areia até o fundo do reator, operando como condutos forçados por gravidade:

HT(T1) + HT(T2) + HT(T3)  + HT(T4) = 0,29 + 0,08 + 0,024 + 0,008 = 0,40 m

Nnível do líquido na caixa de areia:

Nível máximo do líquido no reator anaeróbio................................................ = 4,50 m

### Perda de carga total ao longo das tubulações (com folga de 0,05 m)...........= 0,45 m

Nível máximo de líquido na caixa de areia......................................................= 4,95 m

Coincidiu-se, por esta razão, a base do canal de saída da caixa de areia com a cota 4,95 m.

O número de pontos de descargas depende da área do fundo da célula digestora e da área de influência de cada ponto distribuidor. A decisão em torno do número de pontos distribuidores pode ser tomada também em função do tipo de lodo e das cargas orgânicas aplicadas ao sistema. Para o caso de reator tratando esgotos domésticos, normalmente desenvolve-se um lodo do tipo floculento, com características de concentração média a elevada, correspondendo à cargas entre 1,0 e 3,0 Kg.DQO/m3.d, e à área de influência dos pontos distribuidores entre 1,5 a3,0 m2.

Tendo-se adotado oito pontos distribuidores, resulta a seguinte área de influência por ponto:

Ad =  A  = 6,0 m x 6,0 m = 3 m2               (ok)

Nd12

IX.6 REATOR ANAEROBICO DE FLUXO ASCENDENTE

Vazão

A vazão utilizada no dimensionamento do reator anaeróbio foi a média afluente, estabelecida conforme já reportado anteriormente. Ao mesmo tempo, mister que se refira que a ETE, com a unidade de tratamento primário de grande volume, com grande tempo hidráulico de detenção, apresenta excepcional possibilidade de acumulação e assim, de acomodação das oscilações que o hidrograma de esgotos apresenta durante um dia. Tem-se:

QREATOR = 5,0 L/s

Concentração e carga de matéria orgânica

DBO5 = 300 mg/L

CODBOREATOR = 0,005 m3/s x 86.400 s/d x 0,300 kgDBO5/m3 = 129,6 kg.DBO5/d

Adicionalmente, para o dimensionamento hidráulico/biológico do sistema de tratamento, fixou-se a DQO de 600 mg/L, que corresponde a duas vezes a DBO5, proporção adotada correntemente quando o dimensionamento é realizado para unidades que tratam esgotos domésticos. Para esta concentração, a carga de DQO é:

CODQOREATOR = 0,005 m3/s x 86.400 s/d x 0,600 kgDQO/m3 = 259,2 kg.DQO/d

Dimensionamento hidráulico

Tempo de detenção hidráulica (TDH)

Para a condição de temperatura dos meses mais frios verificada no Rio Grande do Sul, julgou-se adequado fixar o tempo de detenção hidráulica em 8 horas. Logo:

TDH = 8 h

Volume útil de digestão (Vu)

Vu = QREATOR x TDH = 0,005 m3/s x 8 h x 3.600 s/h = 144 m3

Número de digestores (N)

N = 1

Altura útil de digestão (Hu)

Hu = 4,5 m (fixada)

Área útil do digestor (Au)

Au = Vu / Hu = 144 m3 / 4,5 m = 32 m2

Dimensionais do digestor

Fixando-se a largura (B) em 6,0 m, tem-se:

- comprimento (L) = Au / B = 32 m2 / 6,0 m = 5,33 m        Adotado 6,0 m.

O volume útil corrigido do reator resulta, então:

Vu = 4,5 m x 6,0 m x 6,0 m = 162 m3

O tempo de detenção hidráulica corrigido:

TDH = 162 m3 / (0,005 m3/s x 3.600 s/h) = 9,0 h

Cargas aplicadas ao digestor

- carga orgânica volumétrica (em termos de DQO):

COV = (QMÉD x So) / Vu

COV = (0,005 m3/s x 3.600 s x 9,0 h x 0,600 kg/m3) / (162 m3)

COV = 0,60 kgDQO/m3

- carga hidráulica volumétrica:

CHV = QMÉD / Vu

CHV = (0,005 m3/s x 3.600 s x 9,0 h) / (162 m3) = 1,00 m3/m3

Velocidade ascencional

- para QMÉD:

v = H / TDH = 4,5 m / 9,0 h = 0,50 m/h

Estimativa das eficiências nas remoções de DQO e DBO

De acordo com a bibliografia, as eficiências na remoção de carga orgânica por reatores anaeróbios de fluxo ascendente, como é o caso em pauta, podem ser avaliadas pelas expressões:

EDBO= 100 x ( 1 - 0,70 x t-0,50)

EDQO = 100 x ( 1 - 0,68 x t-0,35)

onde

EDBO = eficiência dos digestores anaeróbios na remoção de DBO (%);

EDQO = eficiência dos digestores anaeróbios na remoção de DQO (%);

tre = tempo hidráulico de detenção nas câmaras de digestão (h);

0,70 , 0,50 , 0,68 e 0,35 = constantes empíricas.

Obtém-se, assim:

EDBO = 100 x ( 1 – 0,70 x TDH-0,50 ) = 100 x ( 1 – 0,70 x 9-0,50 ) = 76,6 %

EDQO = 100 x ( 1 – 0,68 x TDH-0,35 ) = 100 x ( 1 – 0,68 x 9-0,35 ) = 68,4 %

As eficiências calculadas o foram com base em constantes empíricas, determinadas para temperaturas que oscilavam entre 20 e 25o C. Para a situação do Rio Grande do Sul, onde no inverno, embora por período pequeno de tempo, ocorrem temperaturas inclusive inferiores a 10o C, seria por demais otimista admitir-se eficiências da natureza das calculadas, sem aquecimento artificial dos reatores. Assim, visando o perfeito funcionamento da ETE, e a garantia de padrões de emissão satisfatórios, fixou-se conservadoramente eficiências alguns pontos percentuais inferiores às verificadas para a vazão máxima. Serão elas:

EDBO = 65 %

EDQO = 55 %

Estimativa das concentrações de DQO e DBO  efluentes do reator

SDBO = 300 – ( 300 x 0,65 ) = 105 mg/L

SDQO = 600 – ( 600 x 0,55 ) = 270 mg/L

Estimativa da concentração de sólidos suspensos efluente do digestor

A concentração de sólidos em suspensão no efluente de digestores anaeróbios de fluxo ascendente depende de vários fatores. Destacam-se, entre eles:

- concentração e características de sedimentabilidade do lodo presente no reator;

- freqüência de descarte de lodo e altura do leito de lodo no reator;

- velocidades nas aberturas para o decantador;

- eficiência na separação de gases, sólidos e líquidos;

- taxas de aplicação e tempos de detenção hidráulicos nos compartimentos de digestão e de decantação.

Ao nível do conhecimento atual, tem sido utilizado o seguinte modelo empírico de avaliação da concentração de SS no efluente destas unidades:

SS =   250   + 10

TDH

onde

SS = concentração de sólidos suspensos no efluente (mg/L);

TDH = tempo de detenção hidráulica (h), no caso igual a 9,0 h;

250 = constante empírica;

10 = constante empírica.

Para o caso em estudo, obtém-se:

SS = 250  + 10 = 38 mg/l

9,0

A pouca concentração de sólidos em suspensão é a garantia de baixíssimas concentrações de sólidos sedimentáveis afluentes ao filtro.

- avaliação da produção de metano:

A produção teórica de metano em digestores anaeróbios de fluxo ascendente pode ser estimada a partir das equações:

DQOCH4 = QREATOR x  ( So - S ) - Yobsx So )

Nesta equação, So e S são as DQOs afluente e efluente do reator anaeróbio.

Assumiu-se 55 % de eficiência para remoção de DQO, conforme cálculos e referência anteriores. Yobs refere-se à produção global de sólidos no sistema, que incorpora tanto a acumulação de sólidos não biodegradáveis no lodo, quanto o crescimento e o decaimento de microrganismos. Este parâmetro, de acordo com a experiência brasileira, está compreendido entre 0,11 e 0,23 kg.DQOlodo/kg.DQOapl.  Adotar-se-á, neste trabalho, Yobs = 0,21 kg.DQOlodo/kg.DQOapl.

DQOCH4 = 0,005 x 3.600 s/h x 9,0 hx  ( 0,600 - 0,270 ) kg.DQO/m3 - 0,21 kg.DQOlodo/kg.DQOapl x 0,600 kg.DQO/m3)

DQOCH4 = 33 kg.DQO

A conversão da massa de metano em produção volumétrica pode ser feita através das equações:

QCH4 = DQOCH4

K(t)

Onde,

QCH4 = produção volumétrica de metano (m3/d);

K(t) = fator de correção para a temperatura operacional do digestor (kg.DQO/m3).

K(t) =        P x K       .

R x ( 273 + t )

onde

P = pressão atmosférica (1 atm);

K = DQO correspondente a um mol de CH4 (64 g.DQO/mol);

R = constante dos gases (0,08206 atm.L/mol.oK);

t = temperatura operacional do digestor (adotada 10º para a condição de inverno).

Para uma temperatura do esgoto no mês mais frio da ordem de 10o C, resulta:

K(t) =           (1 atm x 64 g.DQO/mol)                = 2,76 kg.DQO/m3

0,08206 atm.L/mol.oK x (273 + 10o C)

QCH4 =  33 kg.DQO/turno = 12 m3

2,76 kg.DQO/m3

Tratando-se de esgotos domésticos, como é o caso em estudo, os teores de metano no biogás são geralmente da ordem de 70 a 80 %. Adotando-se 75 %, resultou:

Qbiogás = QCH4 / 0,75 = 12 m3/d = 16 m3

0,75

Tratamento/destino do biogás

O biogás proveniente da degradação do material orgânico será encaminhado para biofiltro de carvão ativado.Tem-se, assim:

- vazão de gás afluente à unidade de biofiltração:

Qbiogás = 16 m3/d = 0,67 m3/h

- tubulação de encaminhamento do biogás para o biofiltro:

O biogás será encaminhado à unidade filtrante de carvão ativado através de tubulação de PVC CL-15 DN 50, DE 60.

- altura do biofiltro/composição dos leitos de sustentação e filtrante:

O biofiltro terá 2,0 m de altura total, assim distribuídos (sentido ascencional):

. fundo falso de 0,50m;

. laje pré-moldada de concreto com espessura de 10 cm, e um mínimo de 100 furos de 1”;

. 55 cm de leito de sustentação, com a seguinte composição:

- 20 cm de cascalho com diâmetro entre 25,4 e 50,8 mm;

- 10 cm de cascalho com diâmetro entre 12,7 e 25,4 mm;

- 8 cm de cascalho com diâmetro entre 6,7 e 12,7 mm;

- 10 cm de areia com diâmetro médio de 7 mm;

- 7 cm de areia CORSAN com diâmetro médio de 3 mm.

. 55 cm de carvão ativado com diâmetro entre 2,5 e 3,0 mm;

. 30 cm de “free-board” entre a superfície de carvão ativado e a laje cobertura do biofiltro. Esta camada conectar-se-á com a atmosfera através de tubo condutor de ferro galvanizado com diâmetro de 1”, comprimento aproximado de 1,60 m, na extremidade do qual previu-se um queimador (flare), para o tratamento complementar do biogás.

- área da unidade de biofiltração:

Considerando-se que o filtro terá 1,0 m de diâmetro, a sua área de filtração será de:

Af =  x (1,0)2 = 0,79 m2

4

- taxa de aplicação volumétrica:

A vazão de biogás é de 0,67 m3/h. Considerando-se que o horizonte de carvão ativado é de 0,55 m, para uma área de 0,79 m2, resulta um volume de filtração de:

Vf  = 0,55 x 0,79 = 0,4345 m3

Para taxa de aplicação volumétrica resulta, então:

v = 0,67 m3/h = 1,54 m3/m3.h

0,4345 m3

Normalmente, unidades desta natureza são dimensionadas para taxas de aplicação entre 20 e 300 m3/m2.h. É presumível que para as condições estabelecidas neste estudo, de baixa taxa aplicada, obtenha-se excelente desempenho no biofiltro projetado. É importante alertar, no entanto, que deverá ser realizado controle permanente da concentração de metano no âmbito das câmaras acumuladoras, no digestor anaeróbio; isto poderá ser feito mediante o acoplamento de amostrador nas tubulações de saída do gás das câmaras, coleta do gás e seu envio para análise cromatográfica. Resultando concentrações que excedam 20 % do gás em volume, à tubulação que interliga as câmaras ao biofiltro deverá ser acoplada bomba de sucção que facilite a passagem do biogás pela unidade filtrante, vencendo as perdas de carga naturais impostas pelo material constituinte dos leitos suporte/filtrante.

Renovação do material filtrante:

Comprovada a existência de gases malcheirosos como o gás sulfídrico (H2S), materializar-se-á a necessidade da substituição do leito filtrante, com a retirada do material já sem capacidade adsortiva; em caso contrário, a renovação do leito deverá ser postergada, até que a emanação dos gases manifeste o efeito indesejado referido. Ainda, complementarmente, poderá ser realizada a queima permanente dos gases.

Lodos produzidos no reator anaeróbio

- produção diária de sólidos secos totais e volumétrica de lodo:

A estimativa da produção de lodo em reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manto de lodo, como o caso em questão, pode ser realizada com a utilização do seguinte modelo:

Plodo = Y x DQOapl

onde

Plodo = produção de sólidos no sistema (kg.SST/d);

Y = coeficiente de sólidos no sistema (kg.SST/kg.DQOapl);

DQOapl = carga de DQO aplicada no digestor (kg.DQO/d).

Os valores de Y reportados para o tratamento de esgotos domésticos são da ordem de 0,10 a0,20 kg.SST/Kg.DQOapl. No presente estudo, adotar-se-á Y = 0,18 kg.SST/Kg.DQOapl, próximo ao limite superior da faixa sugerida (portanto, conservadoramente). A carga de DQO afluente ao reator para a vazão nominal de 5,0 L/s, considerando-se uma concentração média de 600 mg/L, é aproximadamente 259 kg.DQO/d. Assim:

Plodo = 0,18 kg.SST/Kg.DQOapl x  259 kg.DQO/d = 46,62 kgSST/d

Adicionalmente, deve-se considerar a biomassa perdida pelo filtro biológico aerado submerso para o decantador (vide idem 6.5), que será recirculada para o reator anaeróbio.  De acordo com aqueles cálculos, tem-se, proveniente do filtro:

Plodo(filtro) = 31 kg.SST/d

Plodo(filtro) = 23 kg.SSV/d

Considerando que 40 % dos sólidos suspensos voláteis recirculados sejam estabilizados no reator anaeróbio, tem-se uma produção total de sólidos de:

Plodo(reator+filtro) = 46,62 kg/d + 31 kg/d – 0,40 x 23 kg/d = 68,42 kg.SST/d

Com o resultado obtido, estimou-se a produção volumétrica de lodo com a utilização da seguinte equação:

Vlodo =  Plodo

x C

onde

Vlodo = produção volumétrica de lodo (m3/d);

= peso específico do lodo, usualmente entre 1.020 e 1.040 kg/m3;

C = concentração do lodo, usualmente entre 3 e 5 %.

Fixando-se conservadoramente  = 1.020 kg/m3 e C = 4 %, obtém-se:

Vlodo = 68,42 kg.SST/d    = 1,68 m3/d

1.020 kg/m3 x 0,04

O volume de lodo produzido diariamente será removido com a utilização de “caminhão pipa”, a cada três dias, para encaminhamento a aterro sanitário. Tem-se, assim:

Vlodo,semanal = 1,68 m3/turno x 3 dias = 5,04 m3

Alerta-se, entretanto, para que a primeira remoção dê-se apenas após 60 dias da entrada em operação do conjunto, tempo julgado adequado para a formação de camada ou “manto” de lodo com concentração indispensável ao andamento do processo biológico de tratamento no âmbito do reator anaeróbio. O período de tempo entre remoções de lodo poderá ser revisto, à luz dos resultados obtidos no controle sistemático das variáveis intervenientes no processo.

Tubulação de retirada de lodo e escuma

A retirada do lodo digerido e escuma do reator anaeróbio, para encaminhamento a local adequado, será realizada com a utilização de “caminhão pipa”, com a mangueira sugadora deste acoplada por engate rápido no momento da retirada à tubulações de DN 4”(100mm), PVC (tipo esgoto), controladas por registros, de acordo com o arranjo estabelecido nos detalhes do projeto. As retiradas de lodo e escuma foram previstas em dois níveis diferentes para o lodo, e outro para a escuma.

Canal de coleta do efluente tratado no reator anaeróbio

O líquido tratado em nível primário é retirado do reator por canal central, com 6,0 m de comprimento, 0,4 m de largura e 0,4 de altura, que terá vertedores triangulares de fibra de vidro afixados na parte superior das paredes laterais.

Estabelecendo-se quatro vertedores triangulares para cada 1,0 m linear de canal, tendo o canal duas paredes laterais de 6,0 m, conforme detalhes do projeto, resultam 48 pequenos vertedores ao longo do canal. Logo:

Qvert = 5,0 L/s = 0,104 L/s

48

- Lâmina em cada vertedor:

Utilizando-se a equação de Thomson para a verificação da lâmina em cada vertedor, tem-se:

Q = 1,4 x H5/2        ou     H = (Q / 1,4)2/5

H = ( 0,000104 m3/s / 1,4 )2/5 = 0,023 m

Já, o dimensionamento hidráulico do canal resulta complexo, na medida em que o líquido é coletado lateralmente ao longo de todo o comprimento do mesmo. No entanto, considerando-se o escoamento uniforme e a vazão a total coletada pelos vertedores laterais do canal, pode-se estimar com relativa confiança a lâmina que ocorre na seção mais de montante do mesmo. A verificação hidráulica do canal foi realizada com a utilização das equações da Continuidade e de Manning:

Q = A x V        e       V = RH2/3 x I1/2

n

onde

A = área molhada, em m2;

V = velocidade de escoamento do líquido, em m/s;

RH = raio hidráulico, em m;

I = declividade de fundo do canal, em m/m (1 % ou 0,01 m/m);

n = coeficiente de Manning, adimensional, igual a 0,013 para canais de concreto.

- Largura de cada canal:

Bcanal= 0,40 m (adotada)

- verificação hidráulica:

Considerando-se que a vazão coletada é de 5,0 L/s, tem-se:

Qcanal = 5,0 L/s = 0,005 m3/s

Hcanal = 0,019 m

Área molhada (A) = 0,0076 m2

Perímetro molhado (P) = 0,438 m

Raio hidráulico (RH) = 0,017 m

Velocidade (V) = 0,67 m/s

Considerando-se que a soleira dos vertedores laterais assenta-se na cota 4,50 m, e que a lâmina de líquido ao final do canal em condições de escoamento normal é 4,119 m (4,10 m + 0,019 m), tem-se a garantia da descarga livre no canal, não havendo a possibilidade de afogamento destes vertedores.

Tubulação de alimentação dos filtros biológicos aerados submersos

Na extremidade de jusante do canal de coleta de líquido tratado em nível primário no reator anaeróbio, previu-se tubulação de PVC (tipo esgoto), a qual destina-se ao encaminhamento do efluente para tratamento secundário no filtro biológico aerado submerso.

Os cálculos foram desenvolvidos a partir das equações já anteriormente referidas de Darcy-Weisbach e Colebrook-White (com rugosidade 0,0015 mm para PVC), e do tipo de singularidade existente ao longo da tubulação para o cômputo das perdas localizadas.

- diâmetro da tubulação:

Adotado DN 4”.

Q = 5,0 L/s = 0,005 m3/s

f = 0,0250

L = 4,5 m

V = 0,67 m/s

ΔHL = 0,03 m

ΔHS = k x V2

2g

. entrada normal ...........   k = 0,50

. cotovelo 90º ...............   k = 0,90

. saída de tubulação......   k = 1,00

k = 2,40

ΔHS = 0,05 m

HT= 0,03 + 0,05 = 0,08 m

Como a perda de carga é inferior à lâmina máxima de líquido no canal de coleta de líquido tratado em nível primário no reator anaeróbio, não haverá prejuízo do escoamento no mesmo.

IX.7 TRATAMENTO SECUNDÁRIO- FILTRO BIOLÓGICO AERÓBICO SUBMERSO FBAS

Número de unidades e vazão utilizada no dimensionamento

O tratamento secundário será realizado com a utilização de filtro biológico aerado submerso (FBAS). Ao reator anaeróbio previsto para o tratamento primário dos esgotos, estarão então associados em série um FBAS e um decantador secundário, este último destinado à retenção de sólidos perdidos pelo filtro e clarificação final do efluente.

A vazão de cálculo de cada unidade é a já definida de 5,0 L/s.

Concentração de matéria orgânica e sólidos afluentes ao FBAS

A concentração de matéria orgânica afluente ao FBAS é dependente da eficiência verificada no reator anaeróbio. No dimensionamento hidráulico do mesmo, considerou-se que as concentrações de DBO5 e DQO brutas afluentes seriam:

DBO5= 300 mg/L

DQO = 600 mg/L

De acordo com os cálculos desenvolvidos no projeto original, à luz das recomendações bibliográficas, as eficiências na remoção de carga orgânica no reator anaeróbio, como é o caso em pauta, foram fixadas em:

EDBO = 65 %

EDQO = 55 %

Resultaram, assim, as seguintes concentrações de matéria orgânica efluentes do reator anaeróbio e afluentes ao FBAS:

SDBO = 300 mg/L - (300 mg/L x 0,65) = 105 mg/L

SDQO = 600 mg/L - (600 mg/L x 0,55) = 270 mg/L

A concentração de sólidos em suspensão no efluente do reator anaeróbio de fluxo ascendente resultou, para o caso em estudo:

SS = 250  + 10  38 mg/l

9,0

Cargas orgânicas superficial e volumétrica

Será utilizado FBAS com enchimento de pedras (brita n°. 4), com área superficial específica de 70 m2/m3 e 57 % de vazios.

Para que se obtenha um efluente com concentração de DBO5 menor que 20 mg/L, será adotada a carga orgânica superficial de 12,5 g.DBO/m2.d. Logo:

Cs = 0,0125 kgDBO/m2.d

A carga orgânica volumétrica é calculada a partir da área superficial específica do meio de enchimento e da carga orgânica superficial:

Cv = 70 m2/m3 x Cs = 70 m2/m3 x 0,0125 kg.DBO/m2.d = 0,875 kg.DBO/m3.d

Dimensionamento hidráulico

- vazão média afluente ao FBAS:

Q = 5 L/s

- carga orgânica afluente ao FBAS (DBO5):

CO = So x Qméd = 0,105 kg.DBO5/m3 x 0,005 m3/s x 86.400 s/d = 45,4 kg.DBO5/d

- volume útil do FBAS:

Vfbas  =  CO

Cv

Vfbas = 45,4 kg.DBO5/d    = 51,9 m3

0,875 kg.DBO5/m3

- área superficial do FBAS:

Adotando-se uma altura útil de leito filtrante de 2,8 m, resulta para área de filtração:

Afbas =  Vf  =  51,9 = 18,5 m2

#### Hu      2,8

- dimensionais do FBAS em planta:

Adotou-se o formato retangular em planta, com 6,0 x 3,50 m. Para estes dimensionais, resultam os seguintes área e volume corrigidos para cada FBAS:

Afbas = 6,0 m x 3,50 m = 21 m2

Vfbas = 21 m2 x 2,80 m = 58,8 m3

cálculo da demanda de ar:

Para atendimento da demanda apenas carbonácea, a taxa de aeração recomendada é de 40 Nm3ar/kg.DBOaplicada. Nas condições do presente projeto, quando se pretende a obtenção de uma concentração de nitrogênio amoniacal menor que 20 mg/L (Resolução CONSEMA n°. 128), adotou-se uma taxa de aeração de 80 Nm3ar/kg.DBOaplicada (elevada, pois com vistas a obtenção de nitrificação parcial). Tem-se, assim:

Qar = 80 Nm3ar/kg.DBOaplicada x 45,4 kg.DBO/d = 3.632 Nm3ar/d = 151 Nm3ar/h

- número de difusores:

Adotando-se 12 difusores tubulares de bolha grossa, a vazão unitária média de cada difusor será:

Qunitário/difusor = 151 m3ar/h = 12,58 m3ar/h = 0,209 m3ar/min

12

- área atendida por difusor:

A = 21 m2= 1,75 m2/difusor

12 difusores

- descritivo técnico sucinto:

O sistema de aeração por ar difuso proposto para o FBAS é composto por um ramal de distribuição, onde estarão instalados os difusores de bolha grossa (tipo D-24 ¾ NPT, aço inoxidável).

- número de sopradores e potência instalada:

Cálculo da potência do soprador

Para a estimativa da potência dos sopradores, serão assumidos:

Profundidade do filtro = 3,0 m (sendo 2,8 com brita para fixação de biomassa)

Perda de carga na tubulação = 0,84 m = 1,2 psi (dado prático)

Temperatura do líquido = 14o C = 58o F = 518o R

Eficiência do soprador (M) = 75 %

Altitude local = 10 m do nível do mar

Vazão de ar por soprador = 151 Nm3ar/h = 2,52 Nm3ar/min

Considerando-se que os difusores estarão colocados a 0,22 m do fundo do filtro, tem-se uma pressão hidrostática sobre os mesmos de:

Pressão hidrostática = 3,0 m – 0,22 m = 2,78 m

A perda de carga total é o somatório da pressão hidrostática mais as perdas arbitradas para as tubulações:

Perda de carga total = 2,78 m + 0,84 m = 3,62 m = 3,95 psi

A potência de cada soprador resulta da aplicação do seguinte modelo:

P = 1,19 x 10-5 x T2 x Qar x 35,2 x [ (P2/P1)0,283 – 1]

P1 x M

P1 = pressão de admissão (Psia)  Patm = 14,7 m

P2 = pressão de descarga (Psia) = P1 + Perda de carga total = 14,7 + 3,95 = 18,65 psi

P =  1,19 x 10-5 x (518)2 x 2,52 x 35,2 x [ (18,65/14,7)0,283 – 1] = 1,78 HP

14,7 x 0,75

Dado o uso irrestrito da ETE para locais com altitudes diversas da assumida para cálculo, que poderá varias de 10 a900 m, serão adotados conservadoramente dois sopradores de 10,0 CV, um operativo e um de reserva.

concentrações efluentes dos filtros:

Para as condições adotadas no projeto, espera-se as seguintes concentrações efluentes:

DQO < 90 mg/L;

DBO < 20 mg/L;

SST < 30 mg/L;

NH4+< 20 mg/L.

Produção de lodo no FBAS

A estimativa da produção de lodo em FBAS pode ser feita aplicando-se a equação:

Plodo = Yobs x DQOremovida

onde

Plodo = é a produção de sólidos no sistema (kgSST/d);

Yobs = é o coeficiente de produção de sólidos no sistema (kgSST/kgDQOremovida);

DQOremovida = é a carga de DQO removida pelo sistema (KgDQO/d).

Considerando-se Yobs = 0,4 kgSST/d e a DQOremovida = 78 kgDQO/d [(0,270 – 0,090)kg/m3 x 0,005 m3/s x 86.400 s/d = 78  kgDDO/d], tem-se:

Plodo = 0,4 kgSST/d x 78 kgDQO/d = 31 kgSST/d

A avaliação da produção volumétrica de lodo pode ser feita a partir da equação:

Vlodo = Plodo.

γ x C

onde

Vlodo = produção volumétrica de lodo (m3/d);

= peso específico do lodo, adotado 1.020 kg/m3;

C = concentração do lodo, adotada 2 % (lodo de descarte do decantador).

Vlodo,módulo = 31 kg.SST/d     = 1,52 m3/d

1.020 kg/m3 x 0,02

Considerando-se que 75 % dos sólidos totais são voláteis (biodegradáveis), tem-se, para sólidos biodegradáveis:

Plodo = 0,75 x 31 kgSST/d = 23 kgSSV/d

Canal de recepção do líquido filtrado

O líquido tratado em nível secundário no FBAS será coletado por canal lateral, identificado como canal de descarga, que encaminha o líquido tratado para o ponto onde se efetuará a descarga no decantador.

O canal será executado em concreto e terá o comprimento aproximado de 6,0 m até o ponto de descarga para o decantador, largura de 0,30 m e altura de 0,45 m, variável, em função de sua declividade de fundo, fixada em 0,5 %, sempre no sentido longitudinal do filtro, orientando o líquido para o ponto de saída deste. O canal será solidário à parede do filtro (internamente a este), e será dotado em seu lado externo, de vertedores triangulares de placa dentada, adequados para a coleta equânime do líquido filtrado, afixados conforme detalhes de projeto.

A verificação hidráulica dos canais foi realizada com a utilização das equações da Continuidade e de Manning, com “n” de Manning igual a 0,013 para concreto:

Q = A x V        e       V = RH2/3 x I1/2

n

- largura dos canais:

B= 0,30 m (adotada)

- verificação hidráulica:

A vazão efluente do FBAS é a vazão média regularizada já referida, dado o grande tempo de detenção hidráulica na unidade anterior, o reator anaeróbio. Tem-se, assim:

Qreator = 5,0 L/s

Sendo adotado um canal de saída longitudinal, a vazão deste é:

Qcanal = 5,0 L/s

Resultam como características hidráulicas do canal:

Hcanal = 0,029 m (seção típica)

Área molhada (A) = 0,0087 m2

Perímetro molhado (P) = 0,358 m

Raio hidráulico (RH) = 0,024 m

Velocidade (V) = 0,59 m/s

Considerando-se que a declividade dos canais é de 0,5 % em 6,0 m, o enchimento de fundo destes com argamassa de concreto ocupará uma altura máxima de 0,03 m (6,0 m x 0,005 = 0,03 m). Admitindo-se que sejam necessários mais 0,05 m de enchimento, com vistas à perfeita execução deste e seu acabamento no ponto de descarga para o decantador, serão ocupados por argamassa, no ponto mais de montante de cada canal, apenas 0,08 m.

- lâmina nos vertedores de placa dentada:

A retirada do líquido filtrado do FBAS dar-se-á por vertedores triangulares com 90° (configurando uma placa dentada), em número de 4 (quatro) para cada metro linear de placa.

O comprimento aproximado de cada placa dentada no canal longitudinal é de 6,0 m, resultando assim 24 entalhes por placa. Para a vazão média efluente de 5 L/s do filtro, e para um canal longitudinal, tem-se:

Qvert =       5,0 L/s     = 0,208 L/s

24 vertedores

- lâmina em cada vertedor:

Utilizando-se a equação de Thomson para a verificação da lâmina em cada vertedor, tem-se:

Q = 1,4 x H5/2        ou     H = (Q / 1,4 )2/5

Assim:

H = ( 0,000208 m3/s / 1,4 )2/5 = 0,03 m

Tubulação de alimentação do decantador

Será em DN 4” (100 mm), PVC (tipo esgoto).

- Tubulação de limpeza do FBAS

Com vistas ao esvaziamento e eventual limpeza do FBAS, previu-se tubulação de PVC (tipo esgoto) DN 4”, dotada de registro, em uma das extremidades laterais deste.

IX.8 DECANTADOR SECUNDÁRIO

Número de unidades

Seqüencialmente ao FBAS previsto para o tratamento secundário dos esgotos, projetou-se uma única unidade de decantação, destinada à retenção de sólidos perdidos pelo filtro e clarificação final do efluente tratado.

Taxa de aplicação superficial

Para o problema em questão, considerou-se como adequado dimensionar o decantador para uma taxa de aplicação superficial de 1,0 m/h (24 m3/m2.d, inferiores aos 36 m3/m2/d recomendados pela normatização brasileira). Assim:

s = 1,0 m/h

Dimensionamento hidráulico

vazão média afluente ao decantador:

Q = 5 L/s

área superficial necessária para decantação:

Ad = Q

s

#### Ad = 0,005 m3/s x 3.600 s/h = 18 m2

1,0 m/h

dimensionais:

Considerando-se com vistas à economia de área o decantador retangular, e adotando-se o comprimento de 6,0 m, a largura resulta:

B =18 m2 = 3,0 m

6,0 m

- volume útil do decantador:

Adotando-se uma profundidade útil de 3,0 m, o volume resulta:

V = 18 m2 x 3,0 m = 54 m3

- tempo de detenção hidráulica:

Para os volume e vazão referidos, tem-se:

TDH = 54 m3 = 3,0 h

0,005 m3/s x 3.600 s/h

A taxa de escoamento através do vertedor de saída resulta igual 144 m3/d.m, menor que os 380 m3/d.m recomendados pela NBR 12209.

- Canal de alimentação do decantador

O líquido filtrado é coletado por canal de base retangular em nível, com largura de 0,3 m, altura de 0,4 m, conforme detalhe de projeto.

- Vertedor

A retirada do líquido do decantador dar-se-á por canal projetado na extremidade de jusante deste, garantindo-se a distribuição uniforme do efluente ao longo do canal pela utilização de placas com vertedores triangulares com 90° (configurando uma placa dentada, com entalhes triangulares), 4 (quatro) para cada metro linear de placa.

número de vertedores na placa dentada:

Para a largura interna do decantador de 3,0 m, considerando-se quatro vertedores por metro linear, tem-se um número total de 12 entalhes.

vazão nos vertedores triangulares recortados na placa dentada:

Para a vazão média efluente de 5,0 L/s, tem-se:

Qvert = 5,0 L/s = 0,417 L/s

12

lâmina em cada vertedor:

Utilizando-se a equação de Thomson já reportada, tem-se:

Q = 1,4 x H5/2        ou     H = (Q / 1,4 )2/5

Assim:

H = ( 0,000417 m3/s / 1,4 )2/5 = 0,038 m

A taxa de escoamento através do vertedor de saída resulta igual 144 m3/d.m, menor que os 380 m3/d.m recomendados pela NBR 12209.

Canal de coleta do efluente decantado

O líquido clarificado é coletado por canal de base retangular em nível, com largura de 0,3 m, altura de 0,4 m e declividade no sentido da saída de 0,5 %, conforme orientação do fluxo assinalada no projeto.

Verificando-se a condição de escoamento de líquido no canal, com base nas equações da Continuidade e de Manning já reportadas, adotando-se um coeficiente de rugosidade “n” igual a 0,013 (concreto), tem-se:

- largura do canal:

B = 0,30 m (adotada)

- verificação hidráulica:

Qcanal = 5,0 L/s = 0,005 m3/s

Hcanal = 0,029 m

Área molhada (A) = 0,0087 m2

Perímetro molhado (P) = 0,358 m

Raio hidráulico (RH) = 0,024 m

Velocidade (V) = 0,59 m/s

Considerando-se que a declividade do canal é de 0,5 % em 3,0 m (da extremidade até o ponto de descarga), o enchimento de fundo deste com argamassa de concreto ocupará uma altura máxima de 0,015 m (3,0 m x 0,005 = 0,015 m). Admitindo-se que sejam necessários mais 0,05 m de enchimento, com vistas à perfeita execução deste e seu acabamento no ponto de descarga para o receptor, serão ocupados por argamassa no ponto mais de montante do canal, 0,065 m. A retirada do líquido dar-se-á por tubulação de PVC DN 100, DE 110, CL-15.

Lodo descartado do decantador

O lodo descartado diariamente do decantador será removido através de bombeamento. Considerando-se que são efluentes do decantador os sólidos biológicos efluentes do filtro, tem-se:

Plodo = 31 kgSST/d

Conforme estabelecido anteriormente, para γ = 1.020 kg/m3 e C = 2 %, tem-se:

Vlodo,adens =        31 kg/d          = 1,52 m3/d

1.020 kg/m3 x 0,02

Prevendo-se que a bomba projetada junto ao decantador deva operar 8 vezes por dia, recalcará por vez o volume de:

Vrec = 1,52 m3/d = 0,19 m3

8

Considerando o diâmetro DN 2” (50 mm), PVC (tipo esgoto), por tratar-se de lodo extremamente fluído, e velocidade mínima de 1,0 m/s, a vazão de recalque deverá ser:

Q = π x 0,052552 x 1,0 m/s = 0,00216 m3/s

4

Em cada uma das oito vezes em que operar, o tempo de operação da bomba será:

t =0,19 m3= 88 s (portanto, aproximadamente 1,5 min  por operação)

0,00216 m3/s

Adotando-se bomba centrífuga, e estimando-se a altura manométrica em 8 m, sucção negativa de 4 m, com um rendimento mínimo de 50 %, ter-se-á para potências:

Potencia Consumida e Instalada

A avaliação da potência consumida foi realizada a partir da adoção de um rendimento de 50 % para os conjuntos motor-bomba, compatível com os equipamentos normalmente utilizados em esgotos sanitários.

A potência instalada é a consumida acrescida de 10 %, fixando-se no entanto como potência nominal de placa de motor, àquela cujo motor é produzido comercialmente, imediatamente superior à potência calculada.

Potência consumida:

Pc = 1000 x 0,00216 x 8 / (75 x 0,50) = 0,46 CV

Potência instalada:

Pi = 0,46 x 1,10 = 0,51 CV         Adotado 1,0 CV

IX.9  LEITO DE SECAGEM

O projeto definiu a alternativa de desidratação do lodo através de um conjunto de leitos de secagem pelos motivos relacionados a seguir:

- As condições favoráveis de clima em boa parte do ano com grande incidência de insolação para a retirada da umidade do lodo que levaram a concepção de unidades naturais de secagem, tipo leitos de secagem.

- O baixo volume de lodo gerado no sistema permite que um processo natural de secagem e facilidade de destino final do lodo  aterro sanitário da região);

- Baixo custo operacional em função das características do sistema;

A concepção do sistema de secagem do lodo foi a implantação de  3 módulos composto de 2 leito com  dimensões de 7,5 metros x 3,6 metros  (cada leito) com área útil de 27,0  m2 totalizando 54m2 por cada modulo e de 162,0 m2 de área total dos 03módulos de secagem

No centro do módulo do leito de secagem deverá ser instalada uma caneleta, longitudinal ao eixo, para retirada do liquido com 0,40 metros de largura e 40 de altura com declividade de 1,0% reenchidas com brita No. 1.

O leito terá uma declividade de 2,0% a partir do extremo do leito ( paredes divisórias até a calha central) preenchidas com enchimento de concreto simples com declividade de 2,0%. A distribuição e coleta são realizadas através de canais na parte central de cada unidade. O leito drenante deverá ser instalado  em três camadas conforme segue:

Brita Nº 3 ...........................................................................15 a 25 cm

Brita Nº 1 ...................................................................................10 cm

Areia média ...............................................................................10 cm

Sobre o leito drenante será executado um piso de tijolos maciços de junta livre com areia média com afastamento de 2 a3 cm.

Adicionalmente, devemos destacar que neste sistema o descarte de lodo é bastante reduzido em função da baixa produção de lodos biológicos e a retenção no manto de lodo não causando problemas relevates na disposição final.

As descargas de lodo se farão de acordo com as condições meteorológicas mais favoráveis e a existência de excesso de lodos no reator. Não se pode remover uma quantia excessiva de lodos do reator sob pena de prejudicar a eficiência do tratamento causando problemas de queda de PH e níveis de alcalinidade, exalação de maus odores de ácidos orgânicos voláteis e de gás sulfídrico, etc.

A camada máxima de lodo recomendada é de 30 cm para uma rápida secagem.

O leito de secagem adotado é do tipo clássico, com um sistema de drenagem inferior.

Os líquidos drenados (do lodo e de chuvas) deverão ir para o emissário final.

Parâmetros de Dimensionamento do Leito de Secagem

O dimensionamento hidráulico do leito de secagem foi desenvolvido a partir da definição dos seguintes parâmetros:

- Produção diária de sólidos secos totais e volumétrica de lodo- A estimativa da produção de lodo em reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manto de lodo foi  dimensionada  neste memorial com as seguintes valores:

Produção de Lodo diário ( Reator+Filtro): 68,48 KgSST /dia .

Teor de Umidade considerado:   4%

Volume diário de lodo (Reator + Filtro) : 1,68 m3/dia .

Período esperado de secagem :  20 dias

Período estimado para limpeza dos leitos:  5 dias

Período total do ciclo de operação: 25 dias

Numero de Câmaras adotadas: 6

- Volume gerado por ciclo de operação:

V= 1,68 x 25 = 42,0 m3

- Área de leitos de secagem:

A = 42,0 / 0,30 = 140 m2

- Taxa de Aplicação resultante:

Taxa= M / A  =  68,42 x 25 / 140 =  12,2 KgSST/dia – valor menor do que 15 KgSST/dia preconizado pela norma.

Dimensionais dos leitos:

Adotou-se as dimensões de 7,5 x 3,6 m para cada leito de secagem, resultando uma área útil corrigida de 27,0 m2 por unidade e 162 m2, portanto, uma dimensão com segurança operacional.

O dimensionamento hidráulico do leito de secagem foi desenvolvido a partir da definição dos seguintes parâmetros:

Canal de alimentação dos leitos de secagem/“stop-logs”/anteparos:

Os 6 módulos do leito de secagem serão alimentado por um canal de 0,40 m de largura, com altura variável, em função do enchimento de fundo que visou proporcionar uma declividade de 1,0% para o escoamento do lodo semi-fluído (4 % de sólidos), de montante para jusante conforme o projeto.

Ao longo do canal, visando controlar a entrada do lodo nos leitos, para cada unidade previu-se “stop-logs” de madeira, com 0,40 m de largura e altura variável, os quais serão operados manualmente e a descarga do lodo em cada leito será efetuada sobre laje de concreto (anteparo) de 0,80 x l,00 m, evitando-se assim o revolvimento das camadas filtrante/drenante.

Camadas filtrante/drenante:

O leito drenante previsto será composto de três camadas, a saber:

Brita Nº 3 ....................................................................15 a 25 cm

Brita Nº 1 ............................................................................10 cm

Areia média ........................................................................10 cm

Sobre o leito drenante será executado um piso de tijolos maciços de junta livre com areia média com afastamento de 2 a3 cm.

Dreno central de fundo:

Os leitos de secagem serão construídos com declividades de fundo de 2 %, no sentido do dreno longitudinal central de fundo, onde serão apostas as camadas filtrante/drenante.

A camada drenante envolverá tubulação de PVC DN 150 perfurada, que será a responsável pela retirada do líquido a drenar dos leitos; esta tubulação foi projetada com declividade de 1 %, no sentido longitudinal de cada leito de secagem.

Coleta do líquido drenado:

Externamente aos leitos de secagem, e para cada uma das unidades previstas, foi projetada uma caixa externa de coleta do líquido drenado, com dimensionais de 0,50 x 0,50 m, nas alturas definidas no projeto; estas caixas estarão conectadas entre si por tubulação de PVC Cl-8 DN 150, assentadas com declividade de 0,5 %.

Destino do líquido drenado:

A vazão dos líquidos coletados nos leitos de secagem deverá ser destinada para o Poço de Visita de entrada e voltar ao processo de tratamento. A tubulação prevista para deverá ser de DN 150 mm interligando o leito de secagem ao poço de chegada.

IX.10 DESEMPENHO ESPERADO DA ETE

Remoção de DBO5, nitrogênio amoniacal e coliformes fecais

- Tratamento primário por reator anaeróbio de fluxo ascendente

As concentrações de matéria orgânica afluentes ao reator são:

DBO5= 300 mg/L

DQO = 600 mg/L

De acordo com os cálculos desenvolvidos, à luz das recomendações bibliográficas, as eficiências na remoção de carga orgânica no reator anaeróbio foram fixadas em:

EDBO = 65 %

EDQO = 55 %

Resultaram, assim, as seguintes concentrações de matéria orgânica efluentes do reator anaeróbio:

SDBO = 105 mg/L

SDQO = 270 mg/L

A concentração de sólidos em suspensão esperada no efluente do reator anaeróbio é:

SS = 38 mg/L

O NTK será biotransformado para nitrogênio amoniacal no âmbito do reator anaeróbio, com perdas estimadas na forma de gás (NH3) da ordem de 15 %. Logo, para a concentração afluente estimada de 50 mg/L, resulta:

NH4+ = 50 – (50 x 0,15) = 42,5 mg/L

Considerando-se a contribuição bruta de 0,6 x 107 org/100 mL para coliformes fecais, e adotando-se a eficiência de 80 % de remoção em reator anaeróbio como o caso em pauta, para a concentração efluente resulta:

NMP = 0,6 x 107- (0,6 x 107 x 0,80) = 1,2 x 106NMPorg/100 mL

Tratamento secundário por filtro biológico aerado submerso

A metodologia de tratamento secundário adotada (filtro biológico aerado submerso) permite esperar-se as seguintes concentrações finais:

a) matéria orgânica:

SDBO< 30 mg/L, de acordo com o padrão FEPAM, < 80 mg/L

SDQO< 90 mg/L, de acordo com o padrão FEPAM, < 260 mg/L

b) nitrogênio amoniacal:

Em filtros biológicos aerados submersos, com contínuo fornecimento de ar a 21 % de oxigênio,e à taxa de 80 Nm3ar/kg.DBOaplicada, é de se esperar uma oxidação do NH4+ superior a 60 %. Assim, resultará:

NH4+ = 42,5 – (42,5 x 0,60) = 17 mg/L, de acordo com o padrão FEPAM, < 20 mg/L.

c) coliformes fecais:

Os organismos termotolerantes encontrarão no filtro biológico aerado submerso, um ambiente inóspito, praticamente destituído de matéria orgânica, e com temperatura inadequada a sua sobrevivência, pois provém de seres de sangue quente. Assumindo-se conservadoramente que o filtro oportunize a remoção destes em somente 20 %, obtém-se, como carga efluente:

X - PEÇAS GRÁFICAS

| NÚMERO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |
| --- | --- | --- |
| EG-SES-REDE-HID-01 | Planta Geral da Rede Coletora 1:5000 | Rede Coletora |
| EG-SES-REDE-HID-01 | Planta Rede Coletora 1-3 1:2000 | Rede Coletora |
| EG-SES-REDE-HID-01 | Planta Perfil dos Coletores 1-2 1: 200 | Rede Coletora |
| EG-SES-REDE-HID-01 | Planta Articulação das Bacias 1: 5000 | Rede Coletora |
| EG-SES-REDE-URB-01 | Planta Pavimentação 1:5000 | Rede Coletora |
| EG-SES-REDE-HID-01 | Planta Detalhes dos Poços de Visita | Rede Coletora |
| EG-SES-REDE-HID-01 | Planta Detalhe Rede - Ligações | Rede Coletora |
| EG-SES-ELE-HID-001 | Planta localização Situação | Estação elevatória |
| EG-SES-ELE-HID-001 | Planta baixa e Cortes | Estação elevatória |
| EG-SES-ELE-HID-001 | Detalhe Cesto Içável | Estação elevatória |
| EG-SES-ELE-ELE-001 | Planta Medição Controle Elétrica | Estação elevatória |
| EG-SES-LREC-HID-001 | Planta e Detalhes Linha Recalque | Linha Recalque |
| EG-SES-LREC-ELE-001 | Planta e Detalhes PV Dissipador | Linha Recalque |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta localização e situação | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta Baixa – Nível Inferior | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta Baixa – Nível Intermediário | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta Baixa – Nível Superior | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta Cortes A - B | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta Cortes C – D - E | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta - Cesto Içável | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta Detalhes | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Forma - Inferior | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Forma – intermediário | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Forma - Superior | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Forma Cortes A - B | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Forma Cortes C-D-F | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Forma Detalhes | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Armadura Laje Nível 5.20 | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Armadura Vigas Nível 5.20 | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-EST-01 | Planta Armadura Nível 0.00 – 0.60 | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta Armadura Nível 3.00 | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE- EST-01 | Planta Armadura Nível 3,50 – 4,50 | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE- EST-01 | Planta Armadura Paredes | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE- EST-01 | Planta Poço de Bombas Forma e Armadura | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-ELE-01 | Planta Elétrico- Entrada de Energia e Detalhes 1-2 | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-ELE-01 | Diagrama Automação e Comando - Detalhes | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-URB-01 | Planta e Detalhes Cerceamento – Gradil de Concreto | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-IMP-01 | Planta de Canalizações | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-IMP-01 | Perfil Hidraulico ETE | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-URB-01 | Planta de Pavimentação | Estação Tratamento |
| EG-SES-ETE-HID-01 | Planta e Detalhes Emissário Final | Estação Tratamento |
| EG-SES-LSEC-HID-01 | Planta Baixa e Detalhes – Leito de Secagem | Leito de Secagem |
| EG-SES-LSEC-EST-1-3 | Planta Forma e Armadura 1-3 | Leito Secagem |
| EG-SES-LSEC-EST-2-3 | Planta Forma e Armadura 1-3 | Leito Secagem |
| EG-SES-LSEC-EST-3-3 | Planta Forma e Armadura 1-3 | Leito Secagem |