## Plan1
DIMENSIONAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
LOCALIDADE |  |  | ERVAL GRANDE
DENOMINAÇÃO |  |  | ELE-03 BH-03
LOCALIZAÇÃO |  |  | RUA
DADOS DE VAZÃO DO PROJETO
QMÉDIA | 1.1 | l/s | Dados | QMÉDIA | Vazão Média de Inicio de Plano
QMÁXIMA | 1.3 | l/s |  | QMÁXIMA | Vazão Máxima de Final de Plano
QBOMBA | 4.68 | m³/h |  | QBOMBA | Vazão da Bomba Selecionada
I- DIMENSIONAMENTO DO POÇO BOMBAS
I.1 Volume Útil Mínimo
QBOMBA | 0.078 | m³/min | Dados | QBOMBA | Vazão da Bomba Selecionada
TC | 15 | min |  | TC | Tempo de Ciclo Mínimo de Operação
VU | 0.2925 | m³ |  | VU | Volume Útil
|  |  | Fórmula | VU = (TC * QBOMBA )/4
I.2 Dimensões do Poço Sucção
Di | 1.2 | m | Dados | DI | Diametro Interno do Poço
A | 1.131 | m² |  | VU | Volume Útil
HuMIN = | 0.25863 | m |  | HuMIN | Altura Minima poço
Hu = | 0.8 | m |  | Hu | Altura adotada do poço
VUC | 0.90478 | m³ |  | A | Área da seção do poço
|  |  |  | VUC | Volume Útil Corrigido
|  |  | Fórmulas | A = (π* DI2)/4
HuMIN = Vu/A
VUC = Hu * A
I.3 Submergência Mínima
SMIN= | 0.3 | m | Dados | SMIN | Catalogo do Fabricante > 30 cm
I.4 Altura de Folga do Fundo do Poço
DS | 80 | mm | Dados | DS | Diametro Sucção Bomba
FCALC | 0.12 | m |  | FCALC | Folga Calculada
FADOT | 0.2 | m |  | FADOT | Folga Adotada
|  |  | Fórmulas | FCALC= 1,5 * DS
FADOT > 0,20 cm
I.5 Volume Efetivo
HEF | 0.9 | m | Dados | HEF | Altura Efetiva
VEF | 1.0179 | m³ |  | VEF | Volume Efetivo
|  |  | Fórmula | HEF = SMIN + FADOT+ Hu
VEF = A * HEF
I.6 Ciclo de Operação
QBOMBA | 0.078 | m³/min | Dados | QBOMBA | Vazão Bomba
QminCICLO | 0.039 | m³/min |  | QminCICLO | Vazão mínima de ciclo de operação
TminCICLO | 26.0994 | >15min - OK |  | TminCICLO | Tempo mínimo de ciclo
|  |  | Fórmulas | QminCICLO = QBOMBA / 2
TminCICLO = VEF / QminCICLO
TminCICLO = deve ser maior que 15 mimutos
I.7 Tempo de Detenção
QMÉDIA = | 1.1 | l/s | Dados | QMÉDIA = | Vazão média Inicio de Plano
QMÉDIA = | 0.066 | m³/min |  | VEF | Volume Efetivo
|  |  |  | TD | Tempo de Detenção
TD = | 15.4224 | < 30min - OK | Fórmula | TD = VEF/QMÉDIA
TD = deve ser menor que 30 mimutos
II - DIMENSIONAMENTO DA LINHA DE RECALQUE
II.1 Dimensionamento do emissário
QBOMBA | 1.3 | l/s | Dados | QBOMBA | Vazão Bomba
K= | 1.58 |  |  | KCALC = | Coeficiente de Bresse - Calculado
DCALC | 0.056968 |  |  | DCALC | Diametro Economico Calculado
D | 0.0408 | m |  | D | Diametro Adotado
V = | 0.99434 | OK |  | V | Velocidade
|  |  |  | K = | Coeficiente de Bresse
KCALC = | 1.1316 |  | Formula | D = K * QBOMBA1/2
K = 4 /( π * V ), adotado 1,0
V = QBOMBA/(π*D2/4)
II.2 Transientes Hidráulicos
V= | 0.99434 | m/s | Dados | c | Celeridade
C= | 450 | m/s |  | V | Velocidade
P= | 14.5187 | mca |  | P | Sobrepressão
|  |  | Formula | P = C * V / 9,8 * 3,1415
II.3 Blocos de ancoragem
S | 13.0741 | Cm2 | Dados | E | Empuxo devido a sobrepressão, Kg
P | 1.4519 | Kg/Cm2 |  | S | Área da tubulação , CM2
α1 | 45 | º |  | α | Angulo de deflexão da tubulação
α2 | 90 | º |  | P | Pessão interna do golpe, em kg/cm2
RH | 1 | Kg/Cm2 |  | RH = | resistência do solo - 1,0 kg/cm2
|  |  |  | S | S = π*(c77*100)2/4
Empuxo devido à Sobrepressão
E45º | -18.4949 | Kg |  | ABLOCO | Área Bloco Ancoragem
E90º | 32.3033 | Kg |  | E = 2*S*P*SEN(α/2)
Bloco de Ancoragem
ABLOCO | 32.3033 | Cm2 |  | ABLOCO45º = E45º /RH
ABLOCO90º = E90º /RH
III - DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO
III.1 - Altura Manométrica Total
HpvFINAL | 773 | m | Dados | NaMAX= | Nível Água Máxima
NaMAX= | 772.138 | m |  | NaMIN = | Nível Água Minima
NaMIN = | 771.138 | m |  | HpvFINAL | Nível Água Entrada PV Final
Hgmax= | 1.862 | m |  | HGMAX = HpvFINAL - NaMIN
Hgmin= | 0.862 | m |  | HGMin = HpvFINAL - NaMax
AMT MAX | 6.1058 | mca |  | AMT MAX = Hgmax + ∆HT
|  |  |  | AMT MAX | Altura Manométrica total Máxima
AMT MIN | 5.1058 | mca |  | AMT Min = Hgmin + ∆HT
|  |  |  | AMT MIN | Altura Manométrica total Minima
III.2 - Potência da Bomba
QBOMBA | 0.0013 | m3/s | Dados | QBOMBA | Vazão Bomba
AMT MAX | 6.1058 | mca |  | λ | Peso especifico do líquido
Redimento | 0.5 |  |  | η | Rendimento da Bomba
λ | 1000 | kgf/m³ |  | AMT MAX | Altura Manométrica total Máxima
PREQ | 0.21167 | cv | Formulas | PREQ = ( λ* QBOMBA * AMT MAX )/ η * 75
|  |  |  | PREQ | Potencia Requerida
PINST | 0.23283 | cv |  | PINST = PREQ * 1,10
|  |  |  | PINST | potencia Instalada
II.2 Perdas de Cargas
D= | 40.8 | mm | Dados | D | Diametro Adotado
V= | 0.99434 | m/s |  | V | Velocidade
ν = | 1.003e-06 | m²/s |  | L | Comprimento da Tubulação
Re= | 40447564.3695 |  |  | ν | Coeficiente Viscosidade
ε= | 0.0015 | mm |  | Re | Número Reynolds
f= | 0.010123 |  |  | ε= | Coeficiente rugosidade
K | 10 |  |  | f= | Coeficiente de Perdas Energia
L= | 299.113 | m |  | K | ∑ pesos de singularidades na linha de recalque
|  |  | Formulas | Re = (V * D)/(ν * 10-6)
f = 0,25/LOG (ε/3,71*D+5,74/RE0,9)
Perdas de Carga Lineares
∆HL | 3.7399 | m |  | ∆HL =(f *L*V2)/(D*2*9,81)
|  |  |  | ∆HL | Perda de Carga Linear
Perda de Carga Singular
∆HS | 0.50393 | m |  | ∆HS = ∑K * V2
|  |  |  | ∆HS | Perda de Carga singular
Perda de Carga Total
∆HT | 4.2438 | m |  | ∆HT = ∆HL+ ∆HS
|  |  |  | ∆HT | Perda Carga Total
Blocos de ancoragem
S | 13.0741 | Cm2 | Dados | E | Empuxo devido a sobrepressão, Kg
P | 1.4519 | Kg/Cm2 |  | S | Área da tubulação , CM2
α1 | 45 | º |  | α | Angulo de deflexão da tubulação
α2 | 90 | º |  | P | Pessão interna do golpe, em kg/cm2
RH | 1 | Kg/Cm2 |  | RH = | resistência do solo - 1,0 kg/cm2
|  |  |  | S | S = π*(c77*100)2/4
Empuxo devido à Sobrepressão
E45º | -18.4949 | Kg |  | ABLOCO | Área Bloco Ancoragem
E90º | 32.3033 | Kg |  | E | E = 2*S*P*SEN(α/2)
Bloco de Ancoragem
ABLOCO | 32.3033 | Cm2
|  |  |  | ABLOCO | E/RH
Note on A110: Cota final da geratriz inferior da linha recalque saindo da EBE e chegando no ponto final.